## Specifikacija
1 |  |  | Specifikacija
2
3 |  | Objekt: | ZRSBR (Blagovne rezerve), Skladišče SND Ortnek - doziranje B100, aditivov in barve
4 |  | Načrt: | 1198/17
5
6 |  | Vrsta dokumentacije: | PZI
7 |  | Verzija: | V2
8
9
10
11 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
12 | 1 | Novi stikalni bloki v kontejnerju ELK 2-2
13 | 1.1 | Močnostni stikalni blok =ELK 2-2 +SB-22 |  |  | 1 | kompl.
14 | 1.2 | Krmilni blok =ELK 2-2 +KO-22 (krmiljenje) |  |  | 1 | kompl.
15 | 1.3 | Krmilni blok =ELK 2-2 +KO-23 (MFX-4 dozirni računalniki) |  |  | 1 | kompl.
16 | 2 | Posegi v obstoječe stikalne bloke v kontejnerju ELK 2-1
17 | 2.1 | Močnostni stikalni blok =ELK 2-1 +SB-2 |  |  | 1 | kompl.
18 | 2.2 | Krmilni blok =ELK 2-1 +KO-02 |  |  | 1 | kompl.
19 | 3 | Frekvenčni pretvorniki
20 | 3.1 | Frekvenčni pretvorniki |  |  | 1 | kompl.
21 | 4 | Električno ogrevanje cevovodov
22 | 4.1 | Priključne doze za el. ogrevanje, termostati |  |  | 1 | kompl.
23 | 4.2 | Instalacijski material |  |  | 1 | kompl.
24 | 5 | Ostala oprema v procesu
25 | 5.1 | Krmilno-signalne kombinacije |  |  | 1 | kompl.
26 | 5.2 | Operaterski paneli +OP1, +OP2, +OP3 (Otoki 1 - 3) |  |  | 3 | kompl.
27 | 5.3 | Operaterski paneli +OP4 (Sprejem biodizla) |  |  | 1 | kompl.
28 | 5.4 | Komunikacijski sestav za Otok 1 in Sprejem biodizla: +RO_AP1 |  |  | 1 | kompl.
29 | 5.5 | Komunikacijski sestav za Otok 2: +RO_AP2 |  |  | 1 | kompl.
30 | 5.6 | Komunikacijski sestav za Otok 3: +RO_AP3 |  |  | 1 | kompl.
31 | 6 | Inštalacije za izenačitve potenciala tehnologije
32 | 6.1 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
33 | 6.2 | Priključevanje končnih elementov |  |  | 1 | kompl.
34 | 7 | Vodovni material za tehnologijo
35 | 7.1 | Kabli |  |  | 1 | kompl.
36 | 7.2 | Kabelske police in zaščitne cevi |  |  | 1 | kompl.
37 | 8 | Ostala dela
38 | 8.1 | Avtomatizacija in vodenje procesa (zajeto v tč. 1.5 - Popis del - elektro (merj._krm._nadzor_JP)) |  |  | 1 | kompl.
39 | 8.2 | Priključitve, meritve, nastavitve |  |  | 1 | kompl.
40 | 8.3 | Dokumentacija in šolanje uporabnikov |  |  | 1 | kompl.
41 | 9 | Inštalacije za razsvetljavo
42 | 9.1 | Svetilke in stikala |  |  | 1 | kompl.
43 | 9.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
44 | 9.3 | Ostalo delo in ostali material predmetne inštalacije |  |  | 1 | kompl.
45 | 10 | Inštalacije za ozemljitev
46 | 10.1 | Ozemljitve |  |  | 1 | kompl.
47 | 10.2 | Ostala dela in material |  |  | 1 | kompl.
48 |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
49
50 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
51
52 | 1 | Novi stikalni bloki v kontejnerju ELK 2-2 | [6 empty] | ^^na vrh
53
54 | 1.1 | Močnostni stikalni blok =ELK 2-2 +SB-22 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
55 |  | Nov prostostoječ stikalni blok, dimenzij 800x2100x500mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 315A, IP54, notranja delitev 1, dovod in odvodi spodaj, z enokrilnimi vrati. Dobava, vgradnja in priklop.
56
57 | 1.1.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)800x2000x500mm, IP55, komplet z montažno ploščo 8805.500 Komplet z: | Rittal | 1 | kos
58 |  |  | • 8105.235; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x500mm (1kpl=2kosa) - 1 kompl.
59 |  |  | • 8601.800; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 800mm
60 |  |  | • 8601.050; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 500mm
61 |  | 1S5 | • 4127.010; Končno stikalo vrat
62 |  | 1E5 | • 2500.210; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 900lm
63 |  |  | • 2500.420; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
64 |  | 1S6 | • 3110.000; Termostat, +5..+60stC, 24VDC-230VAC
65 |  | 1M7 | • 3239.100; Ventilator, 105m3/h, 230VAC, 204x204x24mm
66 |  |  | • 3239.200; Rešetka 177x177mm
67 |  |  | • 8800.080; Nosilec kabelskih uvodnic, za širino ohišja 800mm (1kpl=2kosa) - 1 kompl.
68 |  |  | • 4318.000; Kabelska uvodnica, 1 x d=47mm
69 |  |  | • 4317.000; Kabelska uvodnica, 3 x d=21mm - 12 kosov
70 |  |  | • 4316.000; Kabelska uvodnica, 8 x d=13mm - 3 kosi
71 |  |  | • 4118000; Predal za dokumentacijo
72 |  |  | • TS8611020; Zapah
73 |  |  | • TS8611190; Gumb za odklepanje zapaha
74
75 | 1.1.2 |  | Nosilec L zbiralke, 3p, 630A BBS-3/FL | Eaton | 5 | kosov
76
77 | 1.1.3 | L1, L2, L3 | Zbiralka, Cu, 20x5mm, 315A, l=2250mm CU20X5-2250 | Eaton | 3 | kosi
78
79 | 1.1.4 |  | Zaključna prirobnica ES-BBS-3/FL | Eaton | 2 | kosa
80
81 | 1.1.5 |  | Pokrov zbiralke 5mm, l=1m BBC-FL5 | Eaton | 3 | kosi
82
83 | 1.1.6 |  | Nosilec PE ali N zbiralke BBS-2/FL | Eaton | 3 | kosi
84
85 | 1.1.7 | PE, N | Zbiralka, Cu, 20x5mm, 315A, l=1500mm CU20X5 | Eaton | 2 | kosa
86
87 | 1.1.8 |  | Priključna sponka, za zbiralko 5mm, 16..70mm2 AKU70/5 | Eaton | 2 | kosa
88
89 | 1.1.9 |  | Priključna sponka, za zbiralko 5mm, 4..35mm2 AKU35/5 | Eaton | 5 | kosov
90
91 | 1.1.10 |  | Priključna sponka, za zbiralko 5mm, 1,5..16mm2 AKU16/5 | Eaton | 20 | kosov
92
93 | 1.1.11 | prenap.odvodniki | Adapter za napajanje zbiralk, 80A BBA-TP3/16 | Eaton | 1 | kos
94
95 | 1.1.12 | 1Q2 | Ločilno stikalo, 160A, 3p N1-160 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
96 |  |  | • NZM1/2-XV6; Os ročice, 600mm,
97 |  |  | • NZM1-XTVDV; Ročica in vrtilni pogon, zaklepanje v "0" na ročici in stikalu, črna
98 |  |  | • NZM1-XAD160; Adapter za priklop na zbiralke, 160A
99
100 | 1.1.13 | 1F8 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 4p, vtični, komplet SPBT12-280/4 Iimp (10/350us)=4x12,5kA, In(8/20us)=4x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | Eaton | 1 | kos
101
102 | 1.1.14 | 1F5 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p PL7-C6/1 | Eaton | 1 | kos
103
104 | 1.1.15 | 1F11 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 3p PL7-C2/3 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
105 |  |  | • BBA4-63; Adapter za priklop na zbiralke, 63A
106
107 | 1.1.16 | 1F5 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p PL7-C6/1 | Eaton | 1 | kos
108
109 | 1.1.17 | 11F2 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p PL7-C16/3 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
110 |  |  | • BBA4-63; Adapter za priklop na zbiralke, 63A
111
112 | 1.1.18 | 1H11.1, 1H11.2, 1H11.3 | Signalna svetilka, bela M22-L-W Komplet z: | Eaton | 3 | kosi
113 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
114 |  |  | • M22-LED230-W; Svetlobni element, bela, LED, 230V
115 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
116 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica ("Prisotnost faznih napetosti")
117
118 | 1.1.19 | 101Q2-K3, 103Q2-K3, 105Q2-K3, 107Q2-K3 | Motorski zaganjalnik, direktni, 1,1-1,5kW Komplet z: | Eaton | 4 | kompl.
119 |  |  | • PKZM0-4; Motorsko zaščitno stikalo, 2,5..4A Ics=100kA, Ir=2,5-4A, Irm=56A - 1 kos
120 |  |  | • AK-PKZ0; Ročka z možnostjo zaklepanja - 1 kos
121 |  |  | • NHI-E-11-PKZ0; Pomožni kontakti, 1NO+1NC - 1 kos
122 |  |  | • DILM7-10(24VDC); Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO - 1 kos
123 |  |  | • PKZM0-XDM15ME; Vezni set, vijačni - 1 kos
124 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm - 1 kos
125 |  |  | • BBA0-25; Adapter za priklop na zbiralke, 25A - 1 kos
126
127 | 1.1.20 | 1091Q2-K3 | Motorski zaganjalnik, direktni, 0,75kW Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
128 |  |  | • PKZM0-2,5; Motorsko zaščitno stikalo, 1,6..2,5A Ics=100kA, Ir=1,6-2,5A, Irm=35A - 1 kos
129 |  |  | • AK-PKZ0; Ročka z možnostjo zaklepanja - 1 kos
130 |  |  | • NHI-E-11-PKZ0; Pomožni kontakti, 1NO+1NC - 1 kos
131 |  |  | • DILM7-10(24VDC); Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO - 1 kos
132 |  |  | • PKZM0-XDM15ME; Vezni set, vijačni - 1 kos
133 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm - 1 kos
134 |  |  | • BBA0-25; Adapter za priklop na zbiralke, 25A - 1 kos
135
136 | 1.1.21 | 121Q2, 126Q2 | Motorsko zaščitno stikalo, 20..25A PKZM0-25 Icu=50kA, Ir=20-25A, Irm=350A Komplet z: | Eaton | 2 | kosa
137 |  |  | • NHI-E-11-PKZ0; Pomožni kontakti, 1NO+1NC
138 |  |  | • AK-PKZ0; Ročka z možnostjo zaklepanja
139 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
140 |  |  | • BBA0-25; Adapter za priklop na zbiralke, 25A
141
142 | 1.1.22 | 121Q2, 126Q2 | Motorsko zaščitno stikalo, 32..40A PKZM4-40 Komplet z: | Eaton | 2 | kosa
143 |  |  | • NHI-E-11-PKZ0; Pomožni kontakti, 1NO+1NC
144 |  |  | • AK-PKZ0; Ročka z možnostjo zaklepanja
145 |  |  | • BBA-XSM; Bočni distančnik, d=9mm
146 |  |  | • BBA4-63; Adapter za priklop na zbiralke, 63A
147
148 | 1.1.23 | X2, X4, XS | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna WDU 2,5 | Weidmueller | 50 | kosov
149
150 | 1.1.24 | X1 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna WDU 4 | Weidmueller | 3 | kosi
151
152 | 1.1.25 |  | Instalacijski kanal IKP 120x80 | Strojkoplast | 2 | m
153
154 | 1.1.26 |  | Instalacijski kanal IKP 100x80 | Strojkoplast | 2 | m
155
156 | 1.1.27 |  | Instalacijski kanal IKP 60x80 | Strojkoplast | 2 | m
157
158 | 1.1.28 |  | Instalacijski kanal IKP 40x80 | Strojkoplast | 2 | m
159
160 | 1.1.29 |  | Letev 35 mm |  | 3 | m
161
162 | 1.1.30 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm |  | 1 | kos
163
164 | 1.1.31 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
165
166 | 1.2 | Krmilni blok =ELK 2-2 +KO-22 (krmiljenje) |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
167 |  | Prostostoječ NN sestav, sestavljen iz dveh polj, dimenzij (1200+600)x2100x500mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, IP54, dovod in odvodi spodaj, zunanjimi bočnimi stenami, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop.
168
169 | 1.2.1 | desno polje | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)1200x2000x500mm, IP55, komplet z montažno ploščo 8205.500 Komplet z: | Rittal | 1 | kos
170 |  |  | • 8105.235; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x500mm (1kpl=2kosa) - 1 kompl.
171 |  |  | • 8601.200; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 1200mm
172 |  |  | • 8601.050; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 500mm
173 |  | 11S5 | • 4127.010; Končno stikalo vrat
174 |  | 11E5 | • 2500.210; Svetilka, LED, dolžina=437mm (za ohišja š=600-1200mm), z vtičnico, 230VAC, 900lm
175 |  |  | • 2500.420; Kabel s konektorjem za napajanje LED svetilke, l=3m
176 |  | 11S6 | • 3110.000; Termostat, +5..+60stC, 24VDC-230VAC
177 |  | 11M7 | • 3240.100; Ventilator za na vrata, 180 m3/h, 230VAC, 224x224mm
178 |  |  | • 3240.200; Rešetka 224x224mm
179 |  |  | • 8800.120; Nosilec kabelskih uvodnic, za širino ohišja 1200mm (1kpl=4kosi) - 1 kompl.
180 |  |  | • 4318.000; Kabelska uvodnica, 1 x d=47mm - 2 kosa
181 |  |  | • 4317.000; Kabelska uvodnica, 3 x d=21mm - 10 kosov
182 |  |  | • 4316.000; Kabelska uvodnica, 8 x d=13mm - 12 kosov
183 |  |  | • 4118000; Predal za dokumentacijo
184 |  |  | • TS8611020; Zapah
185 |  |  | • TS8611190; Gumb za odklepanje zapaha
186
187 | 1.2.2 |  | Nosilec PE in N zbiralke BBS-2/FL | Eaton | 3 | kosi
188
189 | 1.2.3 |  | Zbiralka N in PE, Cu, 20x5mm, 315A, l=1200mm | Eaton | 2 | kosa
190
191 | 1.2.4 |  | Priključna sponka, 1,5-16mm2 na šino 5mm AKU16/5 | Eaton | 10 | kosov
192
193 | 1.2.5 | 11Q2 | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica P1-25/EA/SVB-SW | Eaton | 1 | kos
194
195 | 1.2.6 | 11X7 | Vtičnica za vgradnjo na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Z-SD230 | Eaton | 1 | kos
196
197 | 1.2.7 | 11Q10 | Odmično stikalo, 0-1, 20A, 2p, montaža na vrata, črna ročica T0-1-102/EA/SVB-SW | Eaton | 1 | kos
198
199 | 1.2.8 | 11F11 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 2p, vtični, komplet SPBT12-280/2 Iimp (10/350us)=2x12,5kA, In(8/20us)=2x25kA, Uc=280V, Up<1,5kV, max. predvarovalka=160A, za TN-S | Eaton | 1 | kos
200
201 | 1.2.9 | 12F2, 12F4 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p+N PL7-C10/1N | Eaton | 2 | kosa
202
203 | 1.2.10 | 12V2, 12V4 | Usmernik, 230VAC/24VDC, 20A, reguliran SITOP smart PSU100S, 6EP1336-2BA10 24VDC+-3%, dimenzije 115x145x150mm (šxvxg), zaščita vsaj C, 10A | Siemens | 2 | kosa
204
205 | 1.2.11 | 12G3 | Redundančni napajalni modul, 24VDC, 40A SITOP PSE202U modular, 6EP1961-3BA21 za 2 usmernika 20A; dimenzije 70x125x124mm (šxvxg) | Siemens | 1 | kos
206
207 | 1.2.12 | 13V2, 14V2, 15V2 | Zaščitni razdelilnik za krmilne napetosti 24VDC CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R 4-kanalni, izh:0,5-1-2-4-6-10A | Phoenix Contact | 3 | kosi
208
209 | 1.2.13 | 16F2, 16F5 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p, 250DC PL7-C10/1-DC | Eaton | 2 | kosa
210
211 | 1.2.14 | 16F7 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p, 250VDC PL7-C6/1-DC | Eaton | 1 | kos
212
213 | 1.2.15 | 17F2, 17F3, 17F5, 17F6, 17F8, 17F9, 17F11, 17F12 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p, 250VDC PL7-C2/1-DC | Eaton | 8 | kosov
214
215 | 1.2.16 | 21Q2 | Motorsko zaščitno stikalo, 4..6,3A PKZM0-6,3 Icu=50kA, Ir=4-6,3A, Irm=88A | Eaton | 1 | kos
216
217 | 1.2.17 | 21T2 | Krmilni transformator, 400/230V, 1,0 kVA STN1,0(400/230) | Eaton | 1 | kos
218
219 | 1.2.18 | 21F9 | Instalacijski odklopnik, C, 4A, 1p PL7-C4/1 | Eaton | 1 | kos
220
221 | 1.2.19 | 23F2, 23F3 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p+N PL7-C2/1N | Eaton | 2 | kosa
222
223 | 1.2.20 | 101F8, 103F8, 105F8, 107F8, 109F8, 122F8, 127F8, 132F8, 137F8 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p PL7-C2/1 | Eaton | 9 | kosov
224
225 | 1.2.21 | 21K4 | Ločilni rele, 230VAC, 1xCO PLC-RSC-230UC/21 | Phoenix Contact | 1 | kos
226
227 | 1.2.22 | RIO: 1/.. | RIO enota ET200M Komplet z: | Siemens | 1 | kompl.
228 |  |  | • 6ES7195-1GA00-0XA0; Letev za SIMATIC S7-300, hot swap, l=482mm - 1 kos
229 |  |  | • 6ES7153-2BA10-0XB0; IM 153-2 za SIMATIC DP, ET 200M, Profibus-DP, do 12 I/O modulov - 1 kos
230 |  |  | • 6ES7972-0BB12-0XA0; Konektor, Profibus-DP, plastični, 90 stopinjski, s terminatorjem, s PG vtičnico - 1 kos
231 |  |  | • 6ES7321-1BL00-0AA0; Digitalni vhodni modul SM321, 32 x DI (24VDC) - 5 kosov
232 |  |  | • 6ES7322-1BL00-0AA0; Digitalni izhodni modul SM322, 32 x DO (24VDC, 0,5A) - 2 kosa
233 |  |  | • 6ES7331-7KF02-0AB0; Analogni vhodni modul SM331, 8 x AI (univerzalni) - 2 kosa
234 |  |  | • 6ES7392-1AM00-0AA0; Konektor za I/O module za S7-300, vijačni, 40-polni (za 32xDI, 32xDO, 8xAO) vijačni - 5 kosov
235 |  |  | • 6ES7392-1AJ00-0AA0; Konektor za I/O module za S7-300, vijačni, 20-polni (za 16xDI, 16xDO, 8xAI, Siwarex) - 2 kosa
236 |  |  | • 6ES7195-7HA00-0XA0; Hot swap bus modul za IM153 - 2 kosa
237 |  |  | • 6ES7195-7HB00-0XA0; Hot swap bus modul za 2 I/O modula 40mm - 5 kosov
238
239 | 1.2.23 | 101K12, 102K6, 103K12, 104K6, 105K12, 106K6, 107K12, 107K6, 109K12, 110K6, 122K12, 123K6, 126K12, 127K6, 132K12, 133K6, 136K12, 137K12, 138K6, 151K6, 151K12 | Ločilni rele, 24VDC, 2xCO PLC-RSC- 24DC/21-21 | Phoenix Contact | 21 | kosov
240
241 | 1.2.24 | 201K12, 202K12, 203K12, 204K12, 205K12, 206K12, 207K12, 208K12, 209K12, 221K12, 222K12, 223K12, 224K12, 225K12, 231K12, 232K12 | Ločilni rele, 24VDC, 1xCO PLC-RSC- 24DC/21 | Phoenix Contact | 16 | kosov
242
243 | 1.2.25 | 19K.., 110K.., 111K.. | Ločilni rele, 24VDC, 1xCO PLC-RSC- 24DC/21 | Phoenix Contact | 96 | kosov
244
245 | 1.2.26 | 309K2, 309K3, 309K5, 309K6, 309K8, 309K9, 309K11, 309K13, 310K2, 310K3, 310K5, 310K6, 310K8, 310K9, 310K11, 310K13, 311K2, 311K3, 311K5, 311K6, 311K8, 311K9, 311K11, 311K13, 312K2, 312K3, 312K5, 312K6, 312K8 | Ločilni rele, 230VAC, 1xCO PLC-RSC-230UC/21 | Phoenix Contact | 29 | kosov
246
247 | 1.2.27 | 51K12, 51K13 | Pomožni kontaktor, 24VDC, 3NO+1NC DILA-31(24VDC) Komplet z: | Eaton | 2 | kosa
248 |  |  | • DILA-XHI40; Pomožni kontakti, 4NO
249
250 | 1.2.28 | 122K10, 127K10, 132K10, 137K10 | Pomožni kontaktor, 24VDC, 3NO+1NC DILA-31(24VDC) | Eaton | 4 | kosi
251
252 | 1.2.29 | 313A8, 314A1, 314A4, 317A1, 317A4, 317A7, 317A10, 318A1, 318A4, 318A7, 318A10, 319A1, 319A4, 319A7, 319A10, 320A1, 320A4, 320A7, 320A10 | Galvanski ločilnik - NAMUR Exi ojačevalnik 9170/20-14-12s Ex II (1)G (EEx ia) IIC, napajanje 24VDC, 2 kanalni, tranzistorski izhod, montaža na letev | Stahl | 19 | kosov
253
254 | 1.2.30 | 333A1, 333A5, 333A7, 333A10, 334A1, 334A5, 334A7, 334A10 | Exi galvanski ločilnik, napajalnik 2-žičnih transmitrov, 4-20mA HART Exi / 4-20mA HART aktivni 9160/23-11-11s Ex II (1)GD (EEx ia) IIC, 2-kanalni, 24VDC, montaža na letev | Stahl | 8 | kosov
255
256 | 1.2.31 | 121A10, 126A10, 131A10, 136A10 | Termistorski zaščitni rele, 24..240VAC EMT6-K | Eaton | 4 | kosi
257
258 | 1.2.32 | 102A2, 104A2, 106A2, 108A2, 110A2, 123A2, 128A2, 133A2, 138A2, 151A2, 151A8, 315A4, 315A7, 315A10, 316A1, 316A4 | Galvanski ločilnik - Namur ojačevalnik FTL325N (Eex ia) IIC, 24VDC, 1 kanalni, 1 x relejski izhod, montaža na letev | E+H | 16 | kosov
259
260 | 1.2.33 | XE | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna, modra, Exi WDU 2,5 BL | Weidmueller | 150 | kosov
261
262 | 1.2.34 | X2, X4, X7, XS, XUPS | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna WDU 2,5 | Weidmueller | 420 | kosov
263
264 | 1.2.35 | X0 | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna WDU 4 | Weidmueller | 5 | kosov
265
266 | 1.2.36 | X2 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm WSI 6 Komplet z: | Weidmueller | 1 | kos
267 |  |  | • Talilna varovalka 5x20mm, 1A
268
269 | 1.2.37 | X4 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm WSI 6 Komplet z: | Weidmueller | 20 | kosov
270 |  |  | • Talilna varovalka 5x20mm, 315mA
271
272 | 1.2.38 |  | Zbiralka, Cu, za oplet 10 x 3mm, l=1m SSch 10x3x1000 | Weidmueller | 4 | kosi
273
274 | 1.2.39 |  | Objemka za pritrditev kabla z opletom na PE zbiralko KLBUE 2x2-6 | Weidmueller | 10 | kosov
275
276 | 1.2.40 |  | Objemka za pritrditev kabla z opletom na PE zbiralko KLBUE 3-8 | Weidmueller | 100 | kosov
277
278 | 1.2.41 |  | Objemka za pritrditev kabla z opletom na PE zbiralko KLBUE 4-13,5 | Weidmueller | 20 | kosov
279
280 | 1.2.42 |  | Instalacijski kanal IKP 40x80 | Strojkoplast | 2 | m
281
282 | 1.2.43 |  | Instalacijski kanal IKP 60x80 | Strojkoplast | 10 | m
283
284 | 1.2.44 |  | Instalacijski kanal IKP 80x80 | Strojkoplast | 3 | m
285
286 | 1.2.45 |  | Instalacijski kanal IKP 120x80 | Strojkoplast | 10 | m
287
288 | 1.2.46 |  | Letev 35 mm |  | 15 | m
289
290 | 1.2.47 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm |  | 1 | kos
291
292 | 1.2.48 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
293
294 | 1.3 | Krmilni blok =ELK 2-2 +KO-23 (MFX-4 dozirni računalniki) |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
295 |  | Prostostoječ NN sestav, dimenzij 1200x2100x500mm (ŠxVxG), v svetlo sivi barvi (RAL 7035), nazivna napetost 400V, 50Hz, IP54, dovod in odvodi spodaj, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop.
296
297 | 1.3.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)1200x2000x500mm, IP55, komplet z montažno ploščo 8205.500 Komplet z: | Rittal | 1 | kos
298 |  |  | • 8105.235; Bočna stena, za ohišje (VxŠ)2000x500mm (1kpl=2kosa) - 1 kompl.
299 |  |  | • 8601.200; Podstavek, spredaj/zadaj, 100mm, za ohišje širine 1200mm
300 |  |  | • 8601.050; Podstavek, bočni, 100mm, za ohišje globine 500mm
301 |  |  | • 8800.120; Nosilec kabelskih uvodnic, za širino ohišja 1200mm (1kpl=4kosi) - 1 kompl.
302 |  |  | • 4318.000; Kabelska uvodnica, 1 x d=47mm - 2 kosa
303 |  |  | • 4317.000; Kabelska uvodnica, 3 x d=21mm - 10 kosov
304 |  |  | • 4316.000; Kabelska uvodnica, 8 x d=13mm - 12 kosov
305 |  |  | • 4118000; Predal za dokumentacijo
306 |  |  | • TS8611020; Zapah
307 |  |  | • TS8611190; Gumb za odklepanje zapaha
308
309 | 1.3.2 | 17F2, 17F3, 17F5, 17F6, 17F8, 17F9, 17F11, 17F12 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p, 250VDC PL7-C2/1-DC | Eaton | 8 | kosov
310
311 | 1.3.3 | 22F2, 22F3, 22F5, 22F6, 22F8, 22F9, 22F11, 22F12 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p PL7-C2/1 | Eaton | 8 | kosov
312
313 | 1.3.4 | {UCS-101, UCS-104, UCS-201, UCS-204, UCS-301, UCS-304, UCS-410, UCS-420} | Dozirni računalnik MFX_4 CONTROLLER NO EX V4 (DUAL METER VERSION) MID certifikat, IP20, 93š x 128v x 158g mm, 24VDC/15W (brez analog.izh.), CAN-Bus | M+F Technologies | 8 | kosov
314
315 | 1.3.5 |  | Konverter CANopen / Ethernet (TCP/IP) MFX_4 EDI V2 24VDC/12W, 109 x 164 x 41mm, UPC-mode - za serijski tiskalnik, obračunski | M+F Technologies | 1 | kos
316
317 | 1.3.6 |  | Konverter CANopen / Ethernet (TCP/IP) MFX_4 EDI V2 24VDC/12W, 109 x 164 x 41mm, Data interface - za Ethernet, obračunski | M+F Technologies | 3 | kos
318
319 | 1.3.7 | K-106/1, K-106/2, K-206/1, K-206/2, K-306/1, K-306/2 | Vtični rele, 24VDC, 4xCO, 6A, LED PT570L24 Komplet z: | Schrack | 6 | kosov
320 |  |  | • PT7874P; podnožje
321
322 | 1.3.8 | 1X11, 1X41, 2X11, 2X41, 3X11, 3X41, 4X11, 4X21 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vzmetna, tripolna ZDLD 2.5-2N | Weidmueller | 80 | kosov
323
324 | 1.3.9 | 1X12, 1X13, 1X42, 1X43, 2X12, 2X13, 2X42, 2X43, 3X12, 3X13, 3X42, 3X43, 4X12, 4X13, 4X22, 4X23 | Vrstna sponka, 1,5mm2, vzmetna, senzorska (3-ž.) - osnovna ZIA 1.5/3L-1S Komplet z: | Weidmueller | 176 | kosov
325 |  |  | • ZVL 1.5BL; Priključni vožek - moder
326 |  |  | • ZVL 1.5BR; Priključni vožek - rjav
327
328 | 1.3.10 |  | Zbiralka, Cu, za oplet 10 x 3mm, l=1m SSch 10x3x1000 | Weidmueller | 4 | kosi
329
330 | 1.3.11 |  | Objemka za pritrditev kabla z opletom na PE zbiralko KLBUE 10-20 |  | 30 | kosov
331
332 | 1.3.12 |  | Objemka za pritrditev kabla z opletom na PE zbiralko KLBUE 4-13,5 | Weidmueller | 30 | kosov
333
334 | 1.3.13 |  | Instalacijski kanal IKP 40x80 | Strojkoplast | 1 | m
335
336 | 1.3.14 |  | Instalacijski kanal IKP 60x80 | Strojkoplast | 1 | m
337
338 | 1.3.15 |  | Instalacijski kanal IKP 80x80 | Strojkoplast | 1 | m
339
340 | 1.3.16 |  | Instalacijski kanal IKP 120x80 | Strojkoplast | 1 | m
341
342 | 1.3.17 |  | Letev 35 mm |  | 10 | m
343
344 | 1.3.18 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm |  | 1 | kos
345
346 | 1.3.19 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
347
348 | 2 | Posegi v obstoječe stikalne bloke v kontejnerju ELK 2-1 | [6 empty] | ^^na vrh
349
350 | 2.1 | Močnostni stikalni blok =ELK 2-1 +SB-2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
351 |  | Obstoječ prostostoječ stikalni blok, dovod in odvodi spodaj. Iz tega bloka se bo napajalo električno ogrevanje cevovodov (za to se uporabijo obstoječi odcepi) in električno ogrevanje dveh novih rezervoarjev RBD-1 in RBD-2 (novi odcepi). OPOMBA: Specificirana je samo nova oprema Dobava, vgradnja in priklop.
352
353 | 2.1.1 | 36Q1, 36Q2 | Diferenčno zaščitno stikalo, 40A/30mA, 4p, občutljivo samo na AC PF7-40/4/003 Komplet z: | Eaton | 2 | kosa
354 |  |  | • Z-HK; Pomožni kontakti, 1NO+1NC, 8A
355
356 | 2.1.2 | 36F1.1, 36F1.2, 36F1.3, 36F2.1, 36F2.2, 36F2.3 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 1p+N PL7-C25/1N Komplet z: | Eaton | 6 | kosov
357 |  |  | • ZP-IHK; Pomožni kontakti, 1NO+1NC
358
359 | 2.1.3 | 36H1, 36H2 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rumena M22-L-Y Komplet z: | Eaton | 2 | kosa
360 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
361 |  |  | • M22-LED230-W; LED, bela, 85..230VAC, čelna pritrditev
362 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
363 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica (OKVARA)
364
365 | 2.1.4 | 36K1, 36K2 | Močnostni kontaktor, 11kW(3x400V, AC-3), Ith=45A, 1NO DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ) Komplet z: | Eaton | 2 | kosa
366 |  |  | • DILM32-XSPV240; Varistor, 240VAC
367
368 | 2.1.5 | 36S1, 36S2 | Odmično stikalo, 0-1, 20A, 2p, montaža na vrata T0-1-102/E | Eaton | 2 | kosa
369
370 | 2.1.6 | 36P1.1, 36P1.2, 36P1.3, 36P2.1, 36P2.2, 36P2.3 | A-meter BQ0407 vhod 4-20mA, prikaz 0-20A, vrtljiva tuljavica, r=1,5, montaža na vrata | Iskra | 6 | kosov
371
372 | 2.1.7 | 4X36 | Vrstna sponka, 4mm2 WDU 4 | Weidmueller | 20 | kosov
373
374 | 2.1.8 |  | Napisna ploščica (REZERVOAR RBD-1, REZERVOAR RBD-2) 50 x 20mm |  | 2 | kosa
375
376 | 2.1.9 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
377
378 | 2.2 | Krmilni blok =ELK 2-1 +KO-02 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
379 |  | Obstoječ prostostoječ stikalni blok, dovod in odvodi spodaj. Iz tega bloka se bo napajal nov krmilni blok +KO-22 (samo UPS napajanje). OPOMBA: Specificirana je samo nova oprema Dobava, vgradnja in priklop.
380
381 | 2.2.1 | F/KO-22 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p+N PL7-C10/1N | Eaton | 1 | kos
382
383 | 2.2.2 | XUPS, X7 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna WDU 2,5 | Weidmueller | 7 | kosov
384
385 | 2.2.3 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
386
387 | 3 | Frekvenčni pretvorniki | [6 empty] | ^^na vrh
388
389 | 3.1 | Frekvenčni pretvorniki |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
390 |  | V kontejner ELK 2-2 se na steno poleg obstoječih frekvenčnih pretvornikov dogradijo še novi za biodizel. Dobava, vgradnja in priklop
391
392 | 3.1.1 | 121U2, 126U2 | Frekvenčni pretvornik, 3x400V, 23A/11kW DG1-34023FB-C21C EMC filter, IP21, grafični displej, ohišje FR2 (168š x 419v x 245g mm), vhod STO (safe torque off) Komplet z: | Eaton | 2 | kosa
393 |  |  | • DXG-NET-PROFIBUS; komunikacijski modul Profibus-DP
394 |  |  | • konektor Profibus-DP
395
396 | 3.1.2 | 131U2, 136U2 | Frekvenčni pretvornik, 3x400V, 38A/18,5kW DG1-34038FB-C21C EMC filter, IP21, grafični displej, ohišje FR3 (205š x 558v x 265g mm), vhod STO (safe torque off) Komplet z: | Eaton | 2 | kosa
397 |  |  | • DXG-NET-PROFIBUS; komunikacijski modul Profibus-DP
398 |  |  | • konektor Profibus-DP
399
400 | 4 | Električno ogrevanje cevovodov | [6 empty] | ^^na vrh
401
402 | 4.1 | Priključne doze za el. ogrevanje, termostati |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
403 |  | Dobava, vgradnja in priklop
404
405 | 4.1.1 | +RD/GK-BD-01, +RD/GK-BD-02, +RD/GK-BD-03, +RD/GK-BD-04, +RD/GK-BD-05/1, +RD/GK-BD-06/1, +RD/GK-AD-01/1, +RD/GK-AD-02/1, +RD/GK-AD-03/1, +RD/GK-AD-04/1, +RD/GK-AD-05 | Doza za 1 ogrevalni kabel, s kapilarnim termostatom-monitorjem, poliester, 160x160x90mm OPOMBA: Ogrevanje cevovodov BSTW II (27-6DF2-5232/1C00) direktni uvod grelnega kabla (cold lead), 0-190 st.C, II 2G Exde IIC T5, T6 Gb Komplet z: | Bartec | 11 | kompl.
406 |  |  | • Montažna plošča - 1 kos
407 |  |  | • Nosilec montažne plošče - 1 kos
408 |  |  | • M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Exe - 3 kosi | Stahl
409 |  |  | • 05-0091-0130; Kit za priključitev ogrevalnega kabla PSB v dozo (priključek, zaključek) - 1 kos
410
411 | 4.1.2 | +RD/GK-BD-07, +RD/GK-BD-08, +RD/GK-BD-09 | Doza za 3 ogrevale kable, s kapilarnim termostatom-monitorjem, poliester, 260x160x90mm OPOMBA: Ogrevanje cevovodov BSTW II (27-6DF2-5243/1C00) direktni uvod grelnih kablov (cold lead), 0-190 st.C, II 2G Exde IIC T5, T6 Gb Komplet z: | Bartec | 3 | kompl.
412 |  |  | • Montažna plošča - 1 kos
413 |  |  | • Nosilec montažne plošče - 1 kos
414 |  |  | • M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Exe - 3 kosi | Stahl
415 |  |  | • 05-0091-0130; Kit za priključitev ogrevalnega kabla PSB v dozo (priključek, zaključek) - 3 kosi
416
417 | 4.1.3 | +RD/GK-RBD1/1, +RD/GK-RBD1/2, +RD/GK-RBD1/3, +RD/GK-RBD2/1, +RD/GK-RBD2/2, +RD/GK-RBD2/3 | Doza za 1 ogrevalni kabel, Exe, poliester, 122x120x90mm OPOMBA: Ogrevanje rezervoarja 27-5452-42111210 II 2G Exe IIC T5, T6 Gb Komplet z: | Bartec | 6 | kompl.
418 |  |  | • 05-0005-0015; Montažna plošča za polistersko dozo velikosti 122x120x90mm - 1 kos
419 |  |  | • 05-0105-0162; Nosilec montažne plošče - 1 kos
420 |  |  | • CS-1G-HKT, HBE M25; Kit za priključitev ogrevalnega kabla HKT220J v dozo (priključek, zaključek) - 1 kos | Kloepper Therm
421
422 | 4.1.4 | +RD/GK-BD-05/2, +RD/GK-BD-05/3, +RD/GK-BD-06/2, +RD/GK-BD-06/3, +RD/GK-BD-21/2, +RD/GK-BD-21/3, +RD/GK-BD-22/2, +RD/GK-BD-22/3, +RD/GK-BD-23/2, +RD/GK-BD-23/3, +RD/GK-BD-24/2, +RD/GK-BD-24/3 | Doza za max 3 ogrevalne kable, Exe, poliester, 220x120x90mm OPOMBA: Razcep ogrevalnih kablov 27-5452-44311210 II 2G Exe IIC T5, T6 Gb Komplet z: | Bartec | 12 | kompl.
423 |  |  | • 05-0005-0016; Montažna plošča za polistersko dozo velikosti 220x120x90mm - 1 kos
424 |  |  | • 05-0105-0162; Nosilec montažne plošče - 1 kos
425 |  |  | • 05-0091-0130; Kit za priključitev ogrevalnega kabla PSB v dozo (priključek, zaključek) - 2 kosa
426
427 | 4.2 | Instalacijski material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
428 |  | Dobava, vgradnja in priklop
429
430 | 4.2.1 |  | Kit za uvod ogrevalnega kabla PSB v izolacijo 05-0020-0472 | Bartec | 60 | kosov
431
432 | 4.2.2 |  | Kit za uvod ogrevalnega kabla HKT v izolacijo IS-HKT | Kloepper Therm | 6 | kosov
433
434 | 4.2.3 |  | Samoregulirni grelni kabel PSB-13 (07-5801-2135) 13W/m pri 10°C, 230VAC, 2G Exe II T5, T6, Tmax=65st.C, plašč iz fluoropolimera (odpornost na topila) | Bartec | 10 | m
435
436 | 4.2.4 |  | Samoregulirni grelni kabel PSB-15 (07-5801-2155) 15W/m pri 10°C, 230VAC, 2G Exe II T5, T6, Tmax=65st.C, plašč iz fluoropolimera (odpornost na topila) | Bartec | 465 | m
437
438 | 4.2.5 |  | Samoregulirni grelni kabel PSB-26 (07-5801-2265) 25W/m pri 10°C, 230VAC, 2G Exe II T5, T6, Tmax=65st.C, plašč iz fluoropolimera (odpornost na topila) | Bartec | 400 | m
439
440 | 4.2.6 |  | Samoregulirni grelni kabel OPOMBA: Na spodnji tretjini rezervoarja, razdalja med ogrev. kabli 170mm. HKT220J (101241) 63W/m pri 10°C, 230VAC, 2G Exe II T3 | Bartec | 310 | m
441
442 | 4.2.7 |  | SAMOLEPILNI STEKLENI TRAK, 50mm x 50m 02-5500-0014 | Bartec | 15 | kosov
443
444 | 4.2.8 |  | OPOZORILNA NALEPKA "Električno ogrevanje" 02-2144-0860 | Bartec | 200 | kosov
445
446 | 5 | Ostala oprema v procesu | [6 empty] | ^^na vrh
447
448 | 5.1 | Krmilno-signalne kombinacije |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
449 |  | Dobava, vgradnja in priklop.
450
451 | 5.1.1 | RK/P501, RK/P502, RK/P503, RK/P504, RK/P505, RK/P-410, RK/P-420, RK/ČBD-01, RK/ČBD-02 | Krmilno-signalna kombinacija ComEx, poliester, 255 x 250 x 120mm, II 2G Ex edqm IIC T6 07-3103-2512 Komplet z: | Bartec | 9 | kompl.
452 |  |  | • Preklopnik R-0-A, 2xNC - 1 kos
453 |  |  | • Signalna svetilka "DELOVANJE", rdeča, 24VDC - 1 kos
454 |  |  | • Signalna svetilka "NAPAKA", rumena, 24VDC - 1 kos
455 |  |  | • Tipkalo "VKLOP", zeleno, 1xNO - 1 kos
456 |  |  | • Tipkalo "IZKLOP", rdeče, 1xNC - 1 kos
457 |  |  | • M25x1,5; Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17), Ex e - 1 kos | Stahl
458
459 | 5.1.2 | alternativa zgornji opremi | Krmilno-signalna kombinacija, poliester, 170 x 170 x 910mm, II 2G Ex edm IIC T6 Gb 8146/5051 Komplet z: | Stahl | 0 | kompl.
460 |  |  | • Preklopnik R-0-A, 2xNC - 1 kos
461 |  |  | • Signalna svetilka "DELOVANJE", rdeča, 24VDC - 1 kos
462 |  |  | • Signalna svetilka "NAPAKA", rumena, 24VDC - 1 kos
463 |  |  | • Tipkalo "VKLOP", zeleno, 1xNO - 1 kos
464 |  |  | • Tipkalo "IZKLOP", rdeče, 1xNC - 1 kos
465 |  |  | • M25x1,5; Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17), Ex e - 1 kos
466
467 | 5.1.3 | alternativa zgornji opremi | Krmilno-signalna kombinacija, ohišje za 3 elemente: preklopnik HAND-0-AUTO, tipkalo&svetilka zeleno VKLOP/DELOVANJE (svetilka: LED 24VDC), tipkalo&svetilka rdeče IZKLOP/OKVARA (svetilka: LED 24VDC), uvodnica 1xM25x1,5 Zaščita: II 2G Ex ed IIC T6 8040 | Stahl | 0 | kompl.
468
469 | 5.2 | Operaterski paneli +OP1, +OP2, +OP3 (Otoki 1 - 3) |  |  | 3 | kompl. |  |  | ^^na vrh
470 |  | Dobava, vgradnja in priklop.
471
472 | 5.2.1 |  | Ohišje, Exe, nerjaveče, nadgradno, dimenzije 400 x 400 x 180mm OPOMBA: Vsa oprema je vgrajena na vrata ohišja, saj so vodila vrat dovolj kompaktna. Montaža ohišja je preko nosilcev na hrbtni strani ohišja. FR | Stahl | 1 | kompl.
473
474 | 5.2.2 |  | Tipkalo + signalna svetilka "VKLOP/DELOVANJE" 8082 Ex de, zeleno, 1xNO, 24VDC |  | 1 | kos
475
476 | 5.2.3 |  | Tipkalo + signalna svetilka "IZKLOP/NAPAKA" 8082 Ex de, rdeče, 1xNC, 24VDC |  | 1 | kos
477
478 | 5.2.4 | A1 | Operacijski panel ET-208 Ex eibq, 24VDC/21,7W, Ethernet, 290 x 146 x 83mm (izrez 275 x 131 mm) | Stahl | 1 | kos
479
480 | 5.2.5 | A2 | RFID senzor IQH1-30GM105-EXD dS64M-1038 Ex d IIC T6/T5, M30x1,5, IP68 | P+F | 1 | kos
481
482 | 5.2.6 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe WDU 2,5 | Weidmueller | 10 | kosov
483
484 | 5.2.7 | ethern, RFID | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex e M16x1,5 |  | 1 | kos
485
486 | 5.2.8 | napaj | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Eexe M20x1,5 | Stahl | 1 | kos
487
488 | 5.2.9 | tipke | Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17), Ex e M25x1,5 | Stahl | 1 | kos
489
490 | 5.3 | Operaterski paneli +OP4 (Sprejem biodizla) |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
491 |  | Dobava, vgradnja in priklop.
492
493 | 5.3.1 |  | Ohišje, Exe, nerjaveče, nadgradno, dimenzije 400 x 400 x 180mm OPOMBA: Vsa oprema je vgrajena na vrata ohišja, saj so vodila vrat dovolj kompaktna. Montaža ohišja je preko nosilcev na hrbtni strani ohišja. FR | Stahl | 1 | kompl.
494
495 | 5.3.2 | 410, 420 | Tipkalo + signalna svetilka "VKLOP/DELOVANJE" 8082 Ex de, zeleno, 1xNO, 24VDC |  | 2 | kosa
496
497 | 5.3.3 | 410, 420 | Tipkalo + signalna svetilka "IZKLOP/NAPAKA" 8082 Ex de, rdeče, 1xNC, 24VDC |  | 2 | kosa
498
499 | 5.3.4 | A1 | Operacijski panel ET-208 Ex eibq, 24VDC/21,7W, Ethernet, 290 x 146 x 83mm (izrez 275 x 131 mm) | Stahl | 1 | kos
500
501 | 5.3.5 | A2 | RFID senzor IQH1-30GM105-EXD dS64M-1038 Ex d IIC T6/T5, M30x1,5, IP68 | P+F | 1 | kos
502
503 | 5.3.6 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe WDU 2,5 | Weidmueller | 10 | kosov
504
505 | 5.3.7 | ethern, RFID | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex e M16x1,5 |  | 1 | kos
506
507 | 5.3.8 | napaj | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Eexe M20x1,5 | Stahl | 1 | kos
508
509 | 5.3.9 | tipke | Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17), Ex e M25x1,5 | Stahl | 1 | kos
510
511 | 5.4 | Komunikacijski sestav za Otok 1 in Sprejem biodizla: +RO_AP1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
512 |  | Obstoječ sestav, ki se ga prestavi na drugo lokacijo in v katerega se dogradi nova, spodaj specificirana oprema. Dobava, vgradnja in priklop spodaj specificirane opreme.
513
514 | 5.4.1 |  | Odključitev, demontaža, predelava, ponovna montaža v ne-Ex okolje na koto 5m na strešno konstrukcijo nad mestom sprejemne enote za biodizel in ponovna priključitev (vključno z optiko) bloka dimenzij 500 x 500 x 312 mm. |  | 1 | kompl.
515
516 | 5.4.2 | U3 | Usmernik, 230VAC/24VDC, 5A, reguliran OPOMBA: Namesto obstoječega 1,3A. SITOP smart PSU100S, 6EP1333-2BA20 24VDC+-3%, dimenzije 50x125x125mm (šxvxg), zaščita vsaj C, 6A | Siemens | 1 | kos
517
518 | 5.4.3 | ES1 | Komunikacijsko stikalo za industrijski Ethernet, 5 portno ("switch") Scalance X005 (6GK5005-0BA00-1AA3) 10/100Mbps Switch, 5xRJ-45, dimenzije 44š x 125v x 124g mm | Siemens | 1 | kos
519
520 | 5.4.4 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2 WDU 2,5 | Weidmueller | 2 | kosa
521
522 | 5.4.5 | ethern, RFID | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) M16x1,5 |  | 2 | kosa
523
524 | 5.4.6 | napaj | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) M20x1,5 | Stahl | 1 | kos
525
526 | 5.5 | Komunikacijski sestav za Otok 2: +RO_AP2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
527 |  | Obstoječ sestav, ki se ga predela in prestavi na drugo lokacijo. Poleg predelave (prestavitev opreme v večje ohišje) se vanj dogradi nova, spodaj specificirana oprema. Dobava, vgradnja in priklop spodaj specificirane opreme.
528
529 | 5.5.1 |  | Odključitev, demontaža, predelava, ponovna montaža v ne-Ex okolje na koto 5m na strešno konstrukcijo nad mestom sprejemne enote za biodizel in ponovna priključitev (vključno z optiko) bloka dimenzij 500 x 500 x 312 mm. |  | 1 | kompl.
530
531 | 5.5.2 |  | Prestavitev vse obstoječe opreme v novo ohišje, ki je večje (instal. odklopnik, termostat, grelec, usmernik, optoel.pretvornik, pretvornik RS232/ethernet, pretvornik CAN/RS232) |  | 10 | ur
532
533 | 5.5.3 |  | Ohišje, poliester, nadgradno, dimenzije (ŠxVxG) 500x500x312mm POCC2230 enokrilna vrata | Schrack | 1 | kos
534
535 | 5.5.4 | U2 | Usmernik, 230VAC/24VDC, 2,5A, reguliran OPOMBA: Namesto obstoječega 1,3A. SITOP smart PSU100S, 6EP1332-2BA20 24VDC+-3%, dimenzije 32,5x125x125mm (šxvxg), zaščita vsaj C, 3A | Siemens | 1 | kos
536
537 | 5.5.5 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2 WDU 2,5 | Weidmueller | 2 | kosa
538
539 | 5.5.6 | ethernet-OP, MFX, optika | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) M16x1,5 |  | 5 | kosov
540
541 | 5.5.7 | 2x napajanje | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) M20x1,5 | Stahl | 3 | kosi
542
543 | 5.6 | Komunikacijski sestav za Otok 3: +RO_AP3 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
544 |  | Obstoječ sestav, ki se ga predela in prestavi na drugo lokacijo. Poleg predelave (prestavitev opreme v večje ohišje) se vanj dogradi nova, spodaj specificirana oprema. Dobava, vgradnja in priklop spodaj specificirane opreme.
545
546 | 5.6.1 |  | Odključitev, demontaža, predelava, ponovna montaža v ne-Ex okolje na koto 5m na strešno konstrukcijo nad mestom sprejemne enote za biodizel in ponovna priključitev (vključno z optiko) bloka dimenzij 500 x 500 x 312 mm. |  | 1 | kompl.
547
548 | 5.6.2 |  | Prestavitev vse obstoječe opreme v novo ohišje, ki je večje (instal. odklopnik, termostat, grelec, usmernik, optoel.pretvornik, pretvornik RS232/ethernet, pretvornik CAN/RS232) |  | 10 | ur
549
550 | 5.6.3 |  | Ohišje, poliester, nadgradno, dimenzije (ŠxVxG) 500x500x312mm POCC2230 enokrilna vrata | Schrack | 1 | kos
551
552 | 5.6.4 | U2 | Usmernik, 230VAC/24VDC, 2,5A, reguliran OPOMBA: Namesto obstoječega 1,3A. SITOP smart PSU100S, 6EP1332-2BA20 24VDC+-3%, dimenzije 32,5x125x125mm (šxvxg), zaščita vsaj C, 3A | Siemens | 1 | kos
553
554 | 5.6.5 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2 WDU 2,5 | Weidmueller | 2 | kosa
555
556 | 5.6.6 | ethernet-OP, MFX, optika | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) M16x1,5 |  | 5 | kosov
557
558 | 5.6.7 | 2x napajanje | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) M20x1,5 | Stahl | 3 | kosi
559
560 | 6 | Inštalacije za izenačitve potenciala tehnologije | [6 empty] | ^^na vrh
561
562 | 6.1 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
563 |  | Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev na obeh koncih
564
565 | 6.1.1 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze H07V-K 6 |  | 300 | m
566
567 | 6.1.2 |  | Vodnik 1x10mm2, ru/ze H07V-K 10 |  | 100 | m
568
569 | 6.1.3 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze H07V-K 16 |  | 100 | m
570
571 | 6.2 | Priključevanje končnih elementov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
572
573 | 6.2.1 |  | Izdelava priključkov tehnoloških naprav na zbiralke izenačitve potenciala. |  | 100 | kosov
574
575 | 6.2.2 |  | Izdelava premostitev tehnoloških instalacij, izdelava spojev na kovinske mase. Spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2. |  | 50 | kosov
576
577 | 6.2.3 |  | Razni drobni materjal (vijaki, objemke,...) za izdelavo izenačevalnih spojev |  | 1 | kompl.
578
579 | 7 | Vodovni material za tehnologijo | [6 empty] | ^^na vrh
580
581 | 7.1 | Kabli |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
582 |  | Dobava, polaganje in priklop, vključno s ploščicami za označevanje, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom.
583
584 | 7.1.1 |  | Kabel 4x16mm2, energetski, finožični, z opletom 2YSL(St)CY-J 0,6/1kV 4G16 | TDK | 300 | m
585
586 | 7.1.2 |  | Kabel 4x6mm2, energetski, finožični, z opletom 2YSL(St)CY-J 0,6/1kV 4G6 | TDK | 300 | m
587
588 | 7.1.3 |  | Kabel 3x2,5mm2, energetski, UV odporen NYY-J 3x2.5re | LappKabel | 200 | m
589
590 | 7.1.4 |  | Kabel 3x4mm2, energetski, UV odporen NYY-J 3x4.0re | LappKabel | 2000 | m
591
592 | 7.1.5 |  | Kabel 3x6mm2, energetski, UV odporen NYY-J 3x6.0re | LappKabel | 800 | m
593
594 | 7.1.6 |  | Kabel 4x16mm2, energetski, UV odporen NYY-J 4x16.0re | LappKabel | 20 | m
595
596 | 7.1.7 |  | Kabel 4x2,5mm2, energetski, UV odporen NYY-J 4x2.5re | LappKabel | 700 | m
597
598 | 7.1.8 |  | Kabel 4x6mm2, energetski, UV odporen NYY-J 4x6.0re | LappKabel | 20 | m
599
600 | 7.1.9 |  | Kabel 4x50mm2, energetski, UV odporen, brez PE(N) vodnika NYY-O 4x50.0sm | LappKabel | 20 | m
601
602 | 7.1.10 |  | Kabel 1x50mm2, energetski, UV odporen NYY-J 1x50.0rm | LappKabel | 20 | m
603
604 | 7.1.11 |  | Kabel 5x2,5mm2, energetski, UV odporen NYY-J 5x2.5re | LappKabel | 10 | m
605
606 | 7.1.12 |  | Kabel 7x2,5mm2, energetski, UV odporen NYY-J 7x2.5re | LappKabel | 10 | m
607
608 | 7.1.13 |  | Kabel 2x1,34mm2, finožični, za lastnovarne tokokroge, moder RE-2Y(St)Y Blue 1x2x1,34 | LappKabel | 300 | m
609
610 | 7.1.14 |  | Kabel 12x1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil Olflex110 12x1.5 | LappKabel | 130 | m
611
612 | 7.1.15 |  | Kabel 2x1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil Olflex110 2x1.5 | LappKabel | 40 | m
613
614 | 7.1.16 |  | Kabel 3x1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil Olflex110 3G1.5 | LappKabel | 20 | m
615
616 | 7.1.17 |  | Kabel 12x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom Olflex110CY 12G0.75 | LappKabel | 50 | m
617
618 | 7.1.18 |  | Kabel 7x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom Olflex110CY 7G0.75 | LappKabel | 60 | m
619
620 | 7.1.19 |  | Kabel 12x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom Olflex110CY Black 12G0.75 | LappKabel | 1400 | m
621
622 | 7.1.20 |  | Kabel 7x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom Olflex110CY Black 7G0.75 | LappKabel | 500 | m
623
624 | 7.1.21 |  | Kabel 4x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom Olflex110CY Black 4x0.75 | LappKabel | 200 | m
625
626 | 7.1.22 |  | Kabel 2x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom Olflex110CY Black 2x0.75 | LappKabel | 600 | m
627
628 | 7.1.23 |  | Kabel za Profibus-DP, 1x2x0,64mm2, fiksno pokabliranje Unitronic BUS PB | LappKabel | 50 | m
629
630 | 7.1.24 |  | Podatkovni kabel UTP/kat5 |  | 200 | m
631
632 | 7.2 | Kabelske police in zaščitne cevi |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
633
634 | 7.2.1 |  | Kabelski cevni montažni sistem (vroče cinkano ali nerjaveče) za kabelski razvod od polic do procesnih elementov, vključno z vsem drobnim pomožnim in pritrdilnim materialom (objemke, spojke, zašitni tulci, končniki) Komplet z: |  | 1 | kompl.
635 |  |  | • Cev fi=16mm - 200 m
636 |  |  | • Cev fi=25mm - 200 m
637 |  |  | • Cev fi=32mm - 4 m
638
639 | 7.2.2 |  | Obdelano profilno železo in cevi za pomožne nosilne konstrukcije kabelskega razvoda, vroče cinkano |  | 100 | kg
640
641 | 7.2.3 | v procesu | Kabelska polica, vroče cinkana, širina 100mm, perforirana, komplet s pokrovom ter pritrdilnim in nosilnim priborom PK100 |  | 100 | m
642
643 | 7.2.4 | kontejner-proces (krmiljenje) | Kabelska polica, vroče cinkana, širina 200mm, perforirana, komplet s pokrovom ter pritrdilnim in nosilnim priborom PK200 |  | 120 | m
644
645 | 7.2.5 | kontejner-proces (moč) | Kabelska polica, vroče cinkana, širina 400mm, perforirana, komplet s pokrovom ter pritrdilnim in nosilnim priborom PK400 |  | 120 | m
646
647 | 8 | Ostala dela | [6 empty] | ^^na vrh
648
649 | 8.1 | Avtomatizacija in vodenje procesa (zajeto v tč. 1.5 - Popis del - elektro (merj._krm._nadzor_JP)) |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
650
658
659 | 8.2 | Priključitve, meritve, nastavitve |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
660
661 | 8.2.1 |  | Priklop elektromotorjev do vključno 1,5kW |  | 5 | kosov
662
663 | 8.2.2 |  | Priklop elektromotorjev 11KW, 18,5 kW |  | 4 | kosi
664
665 | 8.2.3 |  | Priklop grelnih kablov PSB, HKT220J |  | 51 | kosov
666
667 | 8.2.4 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi: OPOMBA: Meritve na lastnovarnih kablih je treba izvesti še pred priključitvijo elementov - merjenje impedance okvarne zanke - merjenje izolacijske upornosti - merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk - funkcionalni preizkus - nastavitev zaščit bimetalnih relejev |  | 1 | kompl.
668
669 | 8.2.5 |  | Nastavitve zaščitnih stikal |  | 1 | kompl.
670
671 | 8.3 | Dokumentacija in šolanje uporabnikov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
672
673 | 8.3.1 |  | Izdelava podlog za PID dokumentacijo - popravki s svinčnikom na PZI dokumentaciji |  | 1 | kompl.
674
675 | 8.3.2 |  | Izdelava zbirne dokumentacije certifikatov ATEX in izjav o skladnosti, za opremo izvedeno v protieksplozijski zaščiti |  | 1 | kompl.
676
677 | 8.3.3 |  | Izdelava dokumentacije in navodil za uporabo sistema |  | 1 | kompl.
678
679 | 8.3.4 |  | Šolanje uporabnikov in vzdrževalcev |  | 40 | ur
680
681 | 9 | Inštalacije za razsvetljavo | [6 empty] | ^^na vrh
682
683 | 9.1 | Svetilke in stikala |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
684 |  | Dobava, vgradnja in priklop
685
686 | 9.1.1 |  | Svetilka LED 28W, 3000lm, 5700K, za nadometno montažo, II 3G Ex nR op is IIC T6 Gc, prehodna/končna, z montažnim priborom za obešanje na strop, IP66, vključno z Ex certifikatom in izjavo o skladnosti 6402/1142-0200-251_LED_LF_Zone_2 | Stahl | 3 | kosi
687
688 | 9.1.2 |  | Stikalo, nadgradno, navadno, Ex 8040/11-V30-033-B 16A, Ex zaščita: II 2G EEx ed IIC T6, z uvodnico M25 | Stahl | 2 | kosa
689
690 | 9.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
691 |  | Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev posameznih kablov na obeh koncih
692
693 | 9.2.1 |  | Kabel 3x1,5mm2, energetski, UV odporen NYY-J 3x1,5 |  | 85 | m
694
695 | 9.3 | Ostalo delo in ostali material predmetne inštalacije |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
696 |  | Dobava in vgradnja
697
698 | 9.3.1 |  | Inštalacijska cev PN16 s priborom za montažo |  | 30 | m
699
700 | 10 | Inštalacije za ozemljitev | [6 empty] | ^^na vrh
701
702 | 10.1 | Ozemljitve |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
703 |  | Dobava, vgradnja in priklop
704
705 | 10.1.1 |  | Valjanec, FeZn, 25x4mm Fe/Zn P 25x4 | Hermi | 140 | m
706
707 | 10.1.2 |  | Križna sponka za valjanec Rf do širine 42mm, sestavljena iz 3 ploščic 58x68 mm in vijakov ter matic M8 KON 01A Rf | Hermi | 40 | kosov
708
709 | 10.2 | Ostala dela in material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
710
711 | 10.2.1 |  | Izdelava povezav ozemljil na obstoječa ozemljila |  | 16 | kompl.
712
713 | 10.2.2 |  | Zaščita valjanca na prehodu v zemljo ali beton z bitumenskim premazom 30cm nad in pod nivojem |  | 20 | kompl.
714
715 | 10.2.3 |  | Sprotno fotografsko dokumentiranje izvedbe povezav in spojev v zemlji in betonu, ter predaja nadzoru in investitorju na digitalnem mediju. |  | 1 | kos
716
717 | 10.2.4 |  | Izdelava geodetskega posnetka za nov ozemljitveni sistem. Vriše se tudi druge instalacije, ki se jih odkrije z zemeljskimi deli. |  | 1 | kompl.
718
719 | 10.2.5 |  | Meritve ozemljilne inštalacije skladno z zakonodajo z ustreznimi merilnimi protokoli vključno s prodobitvijo pozitivnega potrdila s strani pooblaščenega preglednika. |  | 1 | kompl.
720
721 | 10.2.6 |  | Drobni montažni material |  | 1 | kompl.