## POPIS
Investitor: |  | ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | DODAJANJE KOMPONENT GORIVOM V SND ORTNEK (biodizel, aditivi in markirno sredstvo)
Št. projekta |  | 1710
Faza |  | PZI
Št. načrta |  | 1710-4.2
Vrsta načrta |  | Načrt električnih inštalacij in električne opreme-merjenje, krmiljenje in nadzor ter javljane požara
Izdelano dne: |  | 2018-04-26
1 | MERJENJE, KRMILJENJE in NADZOR
1.1 | Specifikacija opreme, materiala in del |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.2 | Razvodne omare |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.3 | Kabli |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.4 | Kabelske police in zaščitne cevi |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5 | Dobavo, vgradnjo izvesti v sodelovanju z upravljavcem obstoječega nadzornega sistem SND Ortnek; APSIS d.o.o. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.6 | Dokumentacija in šolanje uporabnikov | MERILEC NIVOJA ZA REZERVOAR RBD1, RBD2 R2 (V=55.000m3, d=2900mm) Medij:biodizel Ex.zaščita: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb Merilno območje:Sonda-3150 mm, palica 12mm 316L Procesni priključek: DN50 PN10/16 B1, 316L prirobnica EN 1092-1 Iz. signal: 2-žični; 4-20mA HART Lokalnim prikazovalnik: NE Atest: ATEX Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | Levelflex FMP51, Nivo, vodeni radar | 1 | kpl | 0 | 0
2 | JAVLJANJE POŽRA
2.1 | Material | STIKALO NIVOJA ZA REZERVOAR ADITIVI, BARVA Eksplozijska zaščtita: Atex II 1/2GD Ex ia IICT6 Procesni priključek: Navoj ISO228 G3/4, 316L Dolžina; tip sonde: kompaktno; Ra<3.2um/126uin Elektronika; izhod: FEL58;SIL NAMUR+preskusna tipka (H-L signal) Ohišje; uvod kabla: F13 IP66/68 / F17 IP66/67 alu.; M20 uvodnica (EEx d > M20 navoj) Atest: ATEX Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | Tip: Liquiphant M FTL50 | 1 | kpl | 0 | 0
2.2 | Delo in priklopni stroški | MERILEC TEPERATURE ZA ADITIV, BARVA Medij:aditiv, barva Eksplozijska zaščtita: ATEX II1G Ex ia IIC T6 Glava; uvod kabla: TA30A alu., IP66/68; M20 Premer cevi; material: 12 mm; DIN43772; 316Ti Procesni priključek: navoj G1/2, DIN43772; 316Ti Oblika konice: ravna Potopna dolžina L: 80 mm Pretvornik v glavi; območje: TMT181 (PCP); 4-20mA, temp. območje 0-100 0C Lokalnim prikazovalnik: NE Atest: ATEX Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | RTD Thermometer TR11 | 1 | klp | 0 | 0
2.3 | Elektro inštalacije | MERILEC TLAKA ZA BIODIZEL, ADITIV, BARVA Merilno območje:0 do 20 bar Medij:biodiezel-2x, aditiv-4x, barva-1x Temp. okolice: -20 ..+500C Ex.zaščita:Ex II 1G Ex ia II C T4 Ga/Gb, IP65/67 Izhod: 4-20mA Električni priključek: konektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl. Območje senzorja: 25bar/2.5MPa/375psi relativno, preobremenitev: 60bar/6MPa/900psi Kalibracija; enota: prilagojeno kupcu; glejte dodatno specifikacijo Procesni priključek: navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L Lokalnim prikazovalnik: NE Točnost instrumenta:±0,3% Atest: ATEX Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | Cerabar M PMC21 | 1 | klp | 0 | 0
2.4 | Pregled pooblaščene inštitucije | INDICATOR NIVOJA Z NIVOJSKIMI STIKALIH Indicator nivoja z nivojskimi stikalih 3x v EEx izvedbi, +12V DC Dobavitelj: KSR KUEBLER- na sprejemni posodi za biodizel L= 1200 mm priključna mera. Prirobnica DN25, PN1G Lokalni indikator nivoja s tremi nivojskimi stikali-premičnimi-EX, nameščeni na lok. indikatorju (BNA-25/16/C-M 1750-V60x2MRA-Ex) 3X Dobavitelj: Wika-KSR Kueber | / | 1 | klp | 0 | 0
1 | MERJENJE, KRMILJENJE in NADZOR | [6 empty] | NA VRH^^
1.1 | SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIALA IN DEL |  |  | 1 | kpl |  |  | NA VRH^^
1.1.1 | LT –RBD1, LT-RBD2 | MERILEC NIVOJA ZA REZERVOAR RBD1, RBD2 R2 (V=55.000m3, d=2900mm) Medij:biodizel Ex.zaščita: ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb Merilno območje:Sonda-3150 mm, palica 12mm 316L Procesni priključek: DN50 PN10/16 B1, 316L prirobnica EN 1092-1 Iz. signal: 2-žični; 4-20mA HART Lokalnim prikazovalnik: NE Atest: ATEX Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | Levelflex FMP51, Nivo, vodeni radar | 2 | kos | 0 | 0
1.1.2 | TT-RBD1, TT-RBD2 | MERILEC TEPERATURE ZA REZERVOAR RBD1, RBD2 Medij:biodizel Ex.zaščita: ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 Glava; uvod kabla: TA30A alu., IP66/68; M20 Premer cevi; material: 12mm; 316Ti, Ra<1.6um DIN 43772-2F/3F Dolžina vratu E: 80 mm, DIN43772-2F Procesni priključek: prirobnica DN50 PN40 B1 EN1092-1, 316Ti Oblika konice: ravna, DIN43772-2FPotopna dolžina L: 2500 mm (20-4000mm) Pretvornik v glavi; območje: TMT181 (PCP); 4-20mA, temp. območje:0-100 0C Lokalni prikazovalnik: NE Atest: ATEX Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | RTD Thermometer TR13 | 2 | kos | 0 | 0
1.1.3 | LSH –RBDR1 LSH-RBDR2 | STIKALO NIVOJA ZA REZERVOAR RBD1, RBD2 (VISOKI NIVO) Tip: Liquiphant M FTL51 Eksplozijska zaščtita: Atex II 1/2GD Ex ia IICT6 Procesni priključek: DN50 PN25/40 A, 316L prirobnica EN1092-1 (DIN2527 B) Dolžina; tip sonde: 665 mm; 316L, Ra<3.2um/126uin Elektronika; izhod: FEL58;SIL NAMUR+preskusna tipka (H-L signal) Ohišje; uvod kabla: F13 IP66/68 / F17 IP66/67 alu.; M20 uvodnica (EEx d > M20 navoj) Atest: ATEX Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | Liquiphant M FTL51 | 2 | kos | 0 | 0
1.1.4 | LSL–501, LSLL-501, LSL–502, LSLL-502, LSL–503, LSLL-503, LSL–504, LSLL-504, LSL–505, LSLL-505 | STIKALO NIVOJA ZA REZERVOAR ADITIVI, BARVA Eksplozijska zaščtita: Atex II 1/2GD Ex ia IICT6 Procesni priključek: Navoj ISO228 G3/4, 316L Dolžina; tip sonde: kompaktno; Ra<3.2um/126uin Elektronika; izhod: FEL58;SIL NAMUR+preskusna tipka (H-L signal) Ohišje; uvod kabla: F13 IP66/68 / F17 IP66/67 alu.; M20 uvodnica (EEx d > M20 navoj) Atest: ATEX Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | Tip: Liquiphant M FTL50 | 10 | kos | 0 | 0
1.1.5 | TT-501, TT-502, TT-503, TT-504, TT-505 | MERILEC TEPERATURE ZA ADITIV, BARVA Medij:aditiv, barva Eksplozijska zaščtita: ATEX II1G Ex ia IIC T6 Glava; uvod kabla: TA30A alu., IP66/68; M20 Premer cevi; material: 12 mm; DIN43772; 316Ti Procesni priključek: navoj G1/2, DIN43772; 316Ti Oblika konice: ravna Potopna dolžina L: 80 mm Pretvornik v glavi; območje: TMT181 (PCP); 4-20mA, temp. območje 0-100 0C Lokalnim prikazovalnik: NE Atest: ATEX Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | RTD Thermometer TR11 | 5 | kos | 0 | 0
1.1.6 | PT-ČBD1, PT-ČBD2, PT-501, PT-502, PT-503, PT-504, PT-505 | MERILEC TLAKA ZA BIODIZEL, ADITIV, BARVA Merilno območje:0 do 20 bar Medij:biodiezel-2x, aditiv-4x, barva-1x Temp. okolice: -20 ..+500C Ex.zaščita:Ex II 1G Ex ia II C T4 Ga/Gb, IP65/67 Izhod: 4-20mA Električni priključek: konektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl. Območje senzorja: 25bar/2.5MPa/375psi relativno, preobremenitev: 60bar/6MPa/900psi Kalibracija; enota: prilagojeno kupcu; glejte dodatno specifikacijo Procesni priključek: navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L Lokalnim prikazovalnik: NE Točnost instrumenta:±0,3% Atest: ATEX Dobavitelj: "ENDRESS+HAUSER" ali podoben | Cerabar M PMC21 | 7 | kos | 0 | 0
1.1.7 | LG-411, LG-421, (LSH-411, LSL-411, LSLL-411, LSH-421, LSL-421, LSLL-421) | INDICATOR NIVOJA Z NIVOJSKIMI STIKALIH Indicator nivoja z nivojskimi stikalih 3x v EEx izvedbi, +12V DC Dobavitelj: KSR KUEBLER- na sprejemni posodi za biodizel L= 1200 mm priključna mera. Prirobnica DN25, PN1G Lokalni indikator nivoja s tremi nivojskimi stikali-premičnimi-EX, nameščeni na lok. indikatorju (BNA-25/16/C-M 1750-V60x2MRA-Ex) 3X Dobavitelj: Wika-KSR Kueber | / | 2 | kos | 0 | 0
1.1.8 | GCS-410, GCS-420 | ENOTA ZA OZEMLJITEV na sprejemu za biodizel Oznaka: GCS-410, GCS-420 Eksplozijska zaštita:EEx d (ia) IIB T6 Napajanje 230VAC, 2 relejska izhoda 1CO, Exdem: Dobavitelj: Scully, Timm elektronik ali podobni | / | 2 | kos | 0 | 0
1.1.9 | SOV-411, SOV-421 | ELEKTROMAGNETNI VENTIL Specificiran v strojnem delu projekta Exe mb II T4 Priklop-kabelska povezava | / | 2 | kos | 0 | 0
1.1.10 | ML-410, ML-420 | MERILNA LINIJA 3"- za sprejem biodizla Specifikacija v strojnem projektu Medij: biodizel, kapacitet max. 1200 l/min; komplet s filtrom/odzračevalnikom, merilnikom pretoka, set-stop ventilom, temperaturno sondo in ostalim materialom –skid komplet. Priklop-kabelska povezava (komplet) | / | 2 | kos | 0 | 0
1.1.11 | FQI-505, FCV-505A, FCV-505B | NAPRAVA ZA DOZIRANJE BARVE AD-505 Specifikacija v strojnem projektu - ATEX Zona 1 Priklop-kabelska povezava | AccuPlus-M za doziranje in el. magnetni ventil, Barva | 1 | kpl | 0 | 0
1.1.12 | ML-106, ML-206, ML-306 | MERILNA LINIJA 2"-PN16 za dodajanje biodizla na avtopolnilnici otok 1, otok 2, otok 3 Specifikacija v strojnem projektu Medij: biodizel, kapacitet max. 320 l/min; komplet s filtrom/odzračevalnikom, merilnikom pretoka, set-stop ventilom, temperaturno sondo in ostalim materialom –skid komplet. Priklop-kabelska povezava | / | 3 | kos | 0 | 0
1.1.13 | FQT-101, FQT-104, FQT-201, FQT-204, FQT-301, FQT-304 | MERILNIKI PRETOKA na avtopolnilnici (obstoječi) Odklop in odstranitev obstoječih kablov (6x5m=30m) |  | 6 | kos | 0 | 0
1.1.14 | TE-101, TE-104, TE-201, TE-204, TE-301, TE-304 | MERILNIKI TEMPERATURE na avtopolnilnici (obstoječi) Odklop in odstranitev obstoječih kablov (6x5m=30m) |  | 6 | kos | 0 | 0
1.1.15 | FCV-101A,B,C FCV-104A,B,C FCV-201A,B,C FCV-204A,B,C FCV-301A,B,C, FCV-304A,B,C | STAR/STOP VENTILI in DOZIRNI VENTILI na avtopolnilnici (obstoječi) Odklop in odstranitev obstoječih kablov (18x4m=72m) |  | 18 | kos | 0 | 0
1.1.16 | UCS-101, UCS-104, UCS-201, UCS-204, UCS-301, UCS-304 | DOZIRNI RAČUNALNIK na avto polnilnici za dizel (obstoječe-staro) Oznaka: UCS-101, UCS-104, UCS-201, UCS-204, UCS-301, UCS-304 Demontaža in odklop (odstranitev UCS, kab. razvodnic, kablov, nasilcev itd.) | MFX | 6 | kos | 0 | 0
1.2 | RAZVODNE OMARICE |  |  | 1 | kpl
1.2.1 | RO-DC-410/420 | Razdelilna doza, Exe, 340,5x170x91mm, polyester, IP66 8146/1071 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe - 40 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=4-13), Ex e - 10 kosov • Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=9-21), Ex e - 2 kosa Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.2 | RO-AC-410/420 | Razdelilna doza, Exe, 170x170x91mm, polyester, IP66 8146/1051 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe - 8 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=4-13), Ex e - 2 kosa • Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=7-17), Ex e - 1 kos Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.3 | RO-411 | Razdelilna doza, Exi, 170x170x91mm, polyester, IP66 8146/2051 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exi - 16 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica modra M20x1,5 (fi=4-13), Ex i - 4 kosi • Kabelska uvodnica modra M32x1,5 (fi=9-21), Ex i - 1 kos Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.4 | RO-421 | Razdelilna doza, Exi, 170x170x91mm, polyester, IP66 8146/2051 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exi - 8 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica modra M20x1,5 (fi=4-13), Ex i - 3 kosi • Kabelska uvodnica modra M25x1,5 (fi=9-21), Ex i - 1 kos Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.5 | R01-RBD | Razdelilna doza, Exi, 170x170x91mm, polyester, IP66 8146/2051 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exi - 16 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica modra M20x1,5 (fi=4-13), Ex i - 6 kosov • Kabelska uvodnica modra M32x1,5 (fi=9-21), Ex i - 1 kos Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.6 | R02-RBD | Razdelilna doza, Exi, 227x170x91mm, polyester, IP66 8146/2061 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exi - 24 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica modra M20x1,5 (fi=4-13), Ex i - 6 kosov • Kabelska uvodnica modra M32x1,5 (fi=9-21), Ex i - 1 kos Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.7 | R03-RBD | Razdelilna doza, Exe, 170x170x91mm, polyester, IP66 8146/1051 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe - 4 kosi • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=4-13), Ex e - 3 kosi Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.8 | RO1-AD, RO2-AD | Razdelilna doza, Exi, 340,5x170x91mm, polyester, IP66 8146/2071 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exi - 24 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica modra M20x1,5 (fi=4-13), Ex i - 10 kosov • Kabelska uvodnica modra M32x1,5 (fi=9-21), Ex i - 1 kos Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 2 |  | 0 | 0
1.2.9 | RO1-106, RO1-206, RO1-306 | Razdelilna doza, Exi, 170x170x91mm, polyester, IP66 8146/2051 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exi - 16 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica modra M20x1,5 (fi=4-13), Ex i - 4 kosi • Kabelska uvodnica modra M32x1,5 (fi=9-21), Ex i - 1 kos Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 3 | kpl | 0 | 0
1.2.10 | RO2-106, RO2-206, RO2-306, | Razdelilna doza, Exe, 170x170x91mm, polyester, IP66 8146/1051 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe - 8 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=4-13), Ex e - 4 kosi • Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=7-17), Ex e - 1 kos Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 3 | kpl | 0 | 0
1.2.11 | R0-DC-101/104, R0-DC-201/204 | Razdelilna doza, Exe, 340,5x170x91mm, polyester, IP66 8146/1071 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe - 40 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=4-13), Ex e - 8 kosov • Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=9-21), Ex e - 2 kosa Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 2 | kpl | 0 | 0
1.2.12 | R0-AC-101/104, R0-AC-201/204 | Razdelilna doza, Exe, 227x170x91mm, polyester, IP66 8146/1061 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe - 16 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=4-13), Ex e - 7 kosov • Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=9-21), Ex e - 1 kos Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 2 | kpl | 0 | 0
1.2.13 | R0-DC-301/304 | Razdelilna doza, Exe, 340,5x170x91mm, polyester, IP66 8146/1071 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe - 40 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=4-13), Ex e - 10 kosov • Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=9-21), Ex e - 2 kosa Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.14 | R0-AC-301/304 | Razdelilna doza, Exe, 227x170x91mm, polyester, IP66 8146/1061 Ex II 2G Ex dem ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 Komplet z: • Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe - 16 kosov • PA sponka, 2,5mm2 - 2 kosa • Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=4-13), Ex e - 8 kosov • Kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=9-21), Ex e - 1 kos Pri naročilu priložiti električno shemo | stahl | 1 | kpl | 0 | 0
NA VRH^^
1.3 | Kabli |  |  | 1 | kpl
1.3.1 |  | Dobava, polaganje in priklop, vključno s ploščicami za označevanje, razvodnicami ter drobnim in spojnim materialom. | /
1.3.2 |  | Kabel 3x1,5mm2, energetski, NYY-J | NYY-J | 16 | m | 0 | 0
1.3.3 |  | Kabel 3x2,5m2, energetski, UV odporen NYY-J | NYY-J | 296 | m | 0 | 0
1.3.4 |  | Kabel 1x2x1,3mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom RE2Y(St)Y Black | RE2Y(St)Y Black | 350 | m | 0 | 0
1.3.5 |  | Kabel 2x2x1,3mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom RE2Y(St)Y Black | RE2Y(St)Y Black | 417 | m | 0 | 0
1.3.5 |  | Kabel 4x2x1,3mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom RE2Y(St)Y Black | RE2Y(St)Y Black | 650 | m | 0 | 0
1.3.6 |  | Kabel 8x2x1,3mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom RE2Y(St)Y Black | RE2Y(St)Y Black | 1074 | m | 0 | 0
1.3.7 |  | Kabel12x2x1,3mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom RE2Y(St)Y Black | RE2Y(St)Y Black | 606 | m | 0 | 0
1.3.8 |  | Kabel 1x2x1,3mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom RE2Y(St)Y Blue | RE2Y(St)Y Blue | 388 | m | 0 | 0
1.3.9 |  | Kabel 2x2x1,3mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom RE2Y(St)Y Blue | RE2Y(St)Y Blue | 180 | m | 0 | 0
1.3.10 |  | Kabel 4x2x1,3mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom RE2Y(St)Y Blue | RE2Y(St)Y Blue | 142 | m | 0 | 0
1.3.11 |  | Kabel 8x2x1,3mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom RE2Y(St)Y Blue | RE2Y(St)Y Blue | 771 | m | 0 | 0
1.3.12 |  | Kabel 12x2x1,3mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, UV odporen, z opletom RE2Y(St)Y Blue | RE2Y(St)Y Blue | 415 | m | 0 | 0
NA VRH^^
1.4 | Kabelske police in zaščitne cevi |  |  | 1 | kpl
1.4.1 |  | Kabelski cevni montažni sistem (vroče cinkano ali nerjaveče) za kabelski razvod od polic do procesnih elementov, vključno z vsem drobnim pomožnim in pritrdilnim materialom (objemke, spojke, zašitni tulci, končniki) Komplet z: • Cev fi=16mm - 150 m • Cev fi=25mm - 50 m | / | 1 | komplet
1.4.2 |  | Obdelano profilno železo in cevi za pomožne nosilne konstrukcije kabelskega razvoda, vroče cinkano | / | 150 | kg | 0 | 0
1.4.3 |  | Kabelska polica, vroče cinkana, širina 100mm, perforirana, komplet s pokrovom ter pritrdilnim in nosilnim priborom PK100 (v procesu) | / | 100 | m | 0 | 0
1.4.4 |  | Kabelska polica, vroče cinkana, širina 50mm, perforirana, komplet s pokrovom ter pritrdilnim in nosilnim priborom PK50 (v procesu) | / | 80 | m | 0 | 0
/
1.5 | Dobavo vgradnjo, priklop izvesti v sodelovanju in upravljavcem obstoječega nadzornega sistem SND Ortnek; APSIS d.o.o. |  |  | 1 | kpl
1.5.1 |  | Izdelava funkcijskih specifikacij aplikativne programske opreme za krmilno regulacijski sistem in nadzorni sistem |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.2 |  | Konfiguracija in nastavljanje MFX 4 za delovanje z nadzornim sistemom | / | 8 | kom | 0 | 0
1.5.3 |  | Konfiguracija obstoječih MFX100, dodati možnost dodajanja aditiva, nastavitev parametrov za delovanje brez vnosa količine in prekata |  | 8 | kom | 0 | 0
1.5.4 |  | Umerjanje aditivov, barv in biodizla na vseh MFX avtopolnilnice |  | 14 | kom | 0 | 0
1.5.5 |  | Popravki konfiguracije OPC serverja za MFX | EUROFLEX 14 | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.6 |  | Licenca OPC server, dodatni 2 licenci | / | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.7 |  | Menjava glavnega CPU, konverzija in nalaganje programa ter kontrola delovanja novega CPU | / | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.8 |  | Sprememba in dopolnitev baze podatkov na serverju |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.9 |  | Dopolnite programa OIL za urejanje šifrantov in naročil |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.10 |  | Popravki in dopolnitve na SCADI WINCC |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.11 |  | Sprememba programa na serverju za obdelavo naročil in zapisa doziranih količin goriv |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.12 |  | Popravki in dopolnitve pri izpisu izdajnic in prejemnic |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.13 |  | Razvoj aplikativnega programa za prikazovalnike po otokih |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.14 |  | Dopolnitev obstoječega programa za PLC za delovanje sistema aditivov, barv in biodizla |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.15 |  | Konfiguracija UPC_2000 sistema za redundančni zapis doziranih količin goriv |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.16 |  | OPOMBA: V primeru da dozirni računalniki ne bodo MFX, je potrebno zagotoviti redundančni sekundarni zapis doziranih količin goriv. |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.17 |  | IQ testiranja |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.18 |  | OQ testiranje -Kompleten sistem je potrebno testirati v realnem stanju in se zato predvidi posebna postavka v obsegu pričakovanih ur. |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.19 |  | Dopolnitev obstoječih navodil za nadzorni sistem v SND Ortnek |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.6 | Dokumentacija in šolanje uporabnikov |  |  | 1 | kpl
1.6.1 |  | Izdelava podlog za PID dokumentacijo - popravki s svinčnikom na PZI dokumentaciji | / | 1 | kos | 0 | 0
1.6.2 |  | Izdelava zbirne dokumentacije certifikatov ATEX in izjav o skladnosti, za opremo izvedeno v protieksplozijski zaščiti | / | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Sodelovanje pri zagonu objekta |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.6.3 |  | Umerjanje merilnih linij -sodelovanje in prisotnost (stroške pooblaščene organizacije krije investitor) | / | 14 | kos | 0 | 0
2 | Javljanje požara
2.1 | Material |  |  | 1 | kpl
2.1.1 |  | Adresni enokanalni vhodni vmesnik; za priklop ene konvencionalne linije sestavljene iz konvencionalnih ali Ex konvencionalnih javljalnikov (avtomatskih ali ročnih) na adresno zanko, vsi javljalniki na tej liniji dobijo adreso vmesnika, din rail montaža | Zarja, AV-613 DIN RAIL | 4 | kos | 0 | 0
2.1.2 |  | Cevna talilna varovalka; cevna talilna varovalka, v ohišju, 1A, din rail montaža | / | 4 | kos | 0 | 0
2.1.3 |  | Tipka; tipka, NO kontakt, 24V DC, din rail montaža | / | 4 | kos | 0 | 0
2.1.4 |  | Trokanalni IR plamenski javljalnik | Spectrex, IR3 40/40I | 4 | kos | 0 | 0
2.1.5 |  | Konzola za montažo na steno, konstrukcijo oziroma pod nadstrešek; inox konzola za montažo plamenskega javljalnika in prenapetostne zaščite na steno, konstrukcijo oziroma pod nadstrešek | / | 4 | kos | 0 | 0
2.1.6 |  | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | 4 | kos | 0 | 0
2.1.7 |  | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 160mm x 70mm | / | 4 | kos | 0 | 0
2.2 | Delo in priklopni stroški |  |  | 1 | kpl
2.2.1 |  | Priklop na obstoječi sistem javljanja požara; vgradnja vmesnikov, tipk, varovalk in sponk v obstoječo omaro, zaključevanje in označevanje kablov v omari, montaža in električno povezovanje vseh elementov sistema na pripravljene elektro inštalacije ter povezava na obstoječi sistem za javljanje požara, preizkus in zagon sistema, prevozni stroški | / | 1 | kpl | 0 | 0
2.2.2 |  | Nastavitev plamenskih javljalnikov; mehanska in električna nastavitev plamenskih javljalnikov (kot pokrivanja, občutljivost … ) | / | 4 | kpl | 0 | 0
2.2.3 |  | Izdelava programa za požarni sistem | / | 1 | kpl | 0 | 0
2.2.4 |  | Projekt PID - elektro; izdelava projektne dokumentacije PID v dveh izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | / | 1 | kpl | 0 | 0
2.2.5 |  | Drobni pritrdilni in vezni material | / | 1 | kpl | 0 | 0
2.3 | Elektro inštalacije |  |  | 1 | kpl
2.3.1 |  | Odstranjevanje starih tesnitev inštalacijskih cevi in ponovno tesnenje le teh | / | 2 | kpl | 0 | 0
2.3.2 |  | Odpiranje in ponovno zapiranje pokrovov kabelskih polic | / | 10 | m | 0 | 0
2.3.3 |  | Odstranjevanje peščenega nasutja v jaških in ponovna izvedba le tega | / | 6 | kpl | 0 | 0
2.3.4 |  | Dobava in montaža kabla; kabel 8x1,0mm2, signalni, fleksibilen, odprnost na vlečenje, PUR plašč, povečana odpornost na mehanske, industrijske in vremenske vplive | NYCY 8x1,0 | 640 | m | 0 | 0
2.3.5 |  | Dobava in montaža žice; žica 1x6mm2, za ozemljitev, izolacija rumeno-zelene barve | HO7V-K 1x6 | 25 | m | 0 | 0
2.3.6 |  | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska ALU cev, premer 16mm | IESR 16 | 50 | m | 0 | 0
2.3.7 |  | Dobava in montaža inštalacijske gibljive cevi; inštalacijska gibljiva PE cev, premer 14mm | EUROFLEX 14 | 35 | m | 0 | 0
2.3.8 |  | Prevoz dvigala; teža do 8 ton, na in iz objekta | / | 1 | kpl | 0 | 0
2.3.9 |  | Najem dvigala za delo na višini (dnevno); dvigalo z nagibno roko za delo na višini do 12 m | / | 1 | dan | 0 | 0
2.3.10 |  | Drobni pritrdilni in vezni material | / | 1 | kpl | 0 | 0
2.4 | Pregled pooblaščene inštitucije |  |  | 1 | kpl
2.4.1 |  | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | / | 1 | kpl | 0 | 0
2.4.2 |  | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | / | 1 | kpl | 0 | 0