## Kabli dolžina
2YSL(St)CYK-J 4 G 16mm2 | 260
2YSL(St)CYK-J 4 G 6mm2 | 270
NYY-J 3 x 2,5mm2 | 170
NYY-J 3 x 4mm2 | 1870
NYY-J 3 x 6mm2 | 750
NYY-J 4 x 16mm2 | 20
NYY-J 4 x 2,5mm2 | 655
NYY-J 4 x 6mm2 | 20
NYY-J 4x50mm + 1x50mm2 | 20
NYY-J 5x2,5mm2 | 10
NYY-J 7 x 2,5mm2 | 10
Olflex110 12 x 1,5mm2 | 100
Olflex110 2 x 1,5mm2 | 40
Olflex110 3 G 1,5mm2 | 20
Olflex110CY 12 G 0,75mm | 50
Olflex110CY 7 G 0,75mm2 | 60
Olflex110CY Black 12 G 0,75mm2 | 1325
Olflex110CY Black 2 x 0,75mm2 | 530
Olflex110CY Black 4 x 0,75mm2 | 170
Olflex110CY Black 7 G 0,75mm2 | 465
RE-2Y(St)Y Blue 1x 2 x 1,34mm2 | 260
UNI BUS PB | 50
UTP cat5E | 170

## KABLI
SEZNAM KABLOV
SND Ortnek - dodajanje komponent
Zap. št. | Ime | Od | Do | Tip | Presek | Dolžina | Stran
Med kontejnerjema ELK2-1 in ELK2-2
1 | -W SB22/N | =ELK2-2 +SB-22 | =ELK2-1 +SB-2 | NYY-J | 4x50mm + 1x50mm2 | 20 | 1
2 | -W KO22/UPS | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-1 +KO-02 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 20 | 11
3 | -W SB2-KO22/IVS | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-1 +SB-2 | Olflex110CY | 7 G 0,75mm2 | 20 | 51
4 | -W SB2-KO22/230AC-1 | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-1 +SB-2(P4) | Olflex110 | 12 x 1,5mm2 | 20 | 201
5 | -W SB2-KO22/230AC-2 | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-1 +SB-2(P4) | Olflex110 | 12 x 1,5mm2 | 20 | 204
6 | -W SB2-KO22/230AC-3 | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-1 +SB-2(P4) | Olflex110 | 12 x 1,5mm2 | 20 | 207
7 | -W SB2-KO22/230AC/5 | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-1 +SB-2(P4) | Olflex110 | 12 x 1,5mm2 | 20 | 211
8 | -W SB2-KO22/230AC/6 | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-1 +SB-2(P4) | Olflex110 | 12 x 1,5mm2 | 20 | 212
V kontejnerju ELK2-2
1 | -W SB22-KO22/24DC-1 | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 +SB-22 | Olflex110CY | 12 G 0,75mm | 10 | 101
2 | -W SB22-KO22/24DC-2 | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 +SB-22 | Olflex110CY | 12 G 0,75mm | 10 | 105
3 | -W SB22-KO22/24DC-3 | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 +SB-22 | Olflex110CY | 12 G 0,75mm | 10 | 109
4 | -W SB22-KO22/24DC-4 | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 +SB-22 | Olflex110CY | 12 G 0,75mm | 10 | 122
5 | -W SB22-KO22/24DC-5 | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 +SB-22 | Olflex110CY | 12 G 0,75mm | 10 | 137
6 | -W KO22/N | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 +SB-22 | NYY-J | 5x2,5mm2 | 10 | 11
7 | -W KO22-SB22/230AC-1 | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 +SB-22 | Olflex110 | 3 G 1,5mm2 | 10 | 21
8 | -W P410/S | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 -121U2 | Olflex110CY | 7 G 0,75mm2 | 10 | 121
9 | -W P410/IVS | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 -121U2 | Olflex110 | 2 x 1,5mm2 | 10 | 121
10 | -W P420/S | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 -126U2 | Olflex110CY | 7 G 0,75mm2 | 10 | 126
11 | -W P420/IVS | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 -126U2 | Olflex110 | 2 x 1,5mm2 | 10 | 126
12 | -W ČBD01/S | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 -131U2 | Olflex110CY | 7 G 0,75mm2 | 10 | 131
13 | -W ČBD01/IVS | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 -131U2 | Olflex110 | 2 x 1,5mm2 | 10 | 131
14 | -W KO22-ET200M/PB | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 -136U2 | UNI BUS PB |  | 10 | 41
15 | -W ČBD02/S | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 -136U2 | Olflex110CY | 7 G 0,75mm2 | 10 | 136
16 | -W ČBD02/IVS | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 -136U2 | Olflex110 | 2 x 1,5mm2 | 10 | 136
17 | -W P410/FP | =ELK2-2 +SB-22 | =ELK2-2 -121U2 | NYY-J | 4 x 6mm2 | 10 | 121
18 | -W P420/FP | =ELK2-2 +SB-22 | =ELK2-2 -126U2 | NYY-J | 4 x 6mm2 | 10 | 126
19 | -W ČBD01/FP | =ELK2-2 +SB-22 | =ELK2-2 -131U2 | NYY-J | 4 x 16mm2 | 10 | 131
20 | -W ČBD02/FP | =ELK2-2 +SB-22 | =ELK2-2 -136U2 | NYY-J | 4 x 16mm2 | 10 | 136
21 | -W P-410/PB | =ELK2-2 -frekv.pretv. AP-105 | =ELK2-2 -121U2 | UNI BUS PB |  | 10 | 41
22 | -W P-420/PB | =ELK2-2 -121U2 | =ELK2-2 -126U2 | UNI BUS PB |  | 10 | 41
23 | -W ČBD-01/PB | =ELK2-2 -126U2 | =ELK2-2 -131U2 | UNI BUS PB |  | 10 | 41
24 | -W ČBD-02/PB | =ELK2-2 -131U2 | =ELK2-2 -136U2 | UNI BUS PB |  | 10 | 41
25 | -W KO22-KO23/24DC | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 +KO-23 | NYY-J | 7 x 2,5mm2 | 10 | 16
26 | -W KO22-KO23/230AC | =ELK2-2 +KO-22 | =ELK2-2 +KO-23 | Olflex110 | 3 G 1,5mm2 | 10 | 21
Med kontejnerjem ELK2-2 in procesom - moč (motorji)
1 | -W P501 | =ELK2-2 +SB-22 | -101M2 | NYY-J | 4 x 2,5mm2 | 130 | 101
2 | -W P502 | =ELK2-2 +SB-22 | -103M2 | NYY-J | 4 x 2,5mm2 | 130 | 103
3 | -W P503 | =ELK2-2 +SB-22 | -105M2 | NYY-J | 4 x 2,5mm2 | 130 | 105
4 | -W P504 | =ELK2-2 +SB-22 | -107M2 | NYY-J | 4 x 2,5mm2 | 130 | 107
5 | -W P505 | =ELK2-2 +SB-22 | -109M2 | NYY-J | 4 x 2,5mm2 | 135 | 109
6 | -W P410 | =ELK2-2 -121U2 | -121M2 | 2YSL(St)CYK-J | 4 G 6mm2 | 135 | 121
7 | -W P420 | =ELK2-2 -126U2 | -126M2 | 2YSL(St)CYK-J | 4 G 6mm2 | 135 | 126
8 | -W ČBD01 | =ELK2-2 -131U2 | -131M2 | 2YSL(St)CYK-J | 4 G 16mm2 | 130 | 131
9 | -W ČBD02 | =ELK2-2 -136U2 | -136M2 | 2YSL(St)CYK-J | 4 G 16mm2 | 130 | 136
Med kontejnerjem ELK2-2 in procesom - krmiljenje&signalizacija (24VDC)
1 | -W RKP501/1 | =ELK2-2 +KO-22 | +RK/P501 | Olflex110CY Black | 12 G 0,75mm2 | 130 | 101
2 | -W RKP502/1 | =ELK2-2 +KO-22 | +RK/P502 | Olflex110CY Black | 12 G 0,75mm2 | 130 | 103
3 | -W RKP503/1 | =ELK2-2 +KO-22 | +RK/P503 | Olflex110CY Black | 12 G 0,75mm2 | 130 | 105
4 | -W RKP504/1 | =ELK2-2 +KO-22 | +RK/P504 | Olflex110CY Black | 12 G 0,75mm2 | 130 | 107
5 | -W RKP505/1 | =ELK2-2 +KO-22 | +RK/P505 | Olflex110CY Black | 12 G 0,75mm2 | 135 | 109
6 | -W P410/T | =ELK2-2 +KO-22 | -121R4 | Olflex110CY Black | 2 x 0,75mm2 | 135 | 121
7 | -W RKP410/1 | =ELK2-2 +KO-22 | +RK/P-410 | Olflex110CY Black | 12 G 0,75mm2 | 135 | 122
8 | -W P420/T | =ELK2-2 +KO-22 | -126R4 | Olflex110CY Black | 2 x 0,75mm2 | 135 | 126
9 | -W RKP420/1 | =ELK2-2 +KO-22 | +RK/P-420 | Olflex110CY Black | 12 G 0,75mm2 | 135 | 127
10 | -W ČBD01/T | =ELK2-2 +KO-22 | -131R4 | Olflex110CY Black | 2 x 0,75mm2 | 130 | 131
11 | -W RKČBD01 | =ELK2-2 +KO-22 | +RK/ČBD-01 | Olflex110CY Black | 12 G 0,75mm2 | 130 | 132
12 | -W ČBD02/T | =ELK2-2 +KO-22 | -136R4 | Olflex110CY Black | 2 x 0,75mm2 | 130 | 136
13 | -W RKČBD02 | =ELK2-2 +KO-22 | +RK/ČBD-02 | Olflex110CY Black | 12 G 0,75mm2 | 130 | 137
14 | -W KO22-OP1 | =ELK2-2 +KO-22 | =OTOK 1+OP1 | Olflex110CY Black | 7 G 0,75mm2 | 160 | 402
15 | -W KO22-OP2 | =ELK2-2 +KO-22 | =OTOK 2+OP2 | Olflex110CY Black | 7 G 0,75mm2 | 155 | 412
16 | -W KO22-OP3 | =ELK2-2 +KO-22 | =OTOK 3+OP3 | Olflex110CY Black | 7 G 0,75mm2 | 150 | 422
17 | -W KO22-OP3 | =ELK2-2 +KO-22 | =BIODIEZEL+OP4 | Olflex110CY Black | 12 G 0,75mm2 | 140 | 432
Med kontejnerjem ELK2-2 in procesom - lastna varnost Exi
1 | -W FSLČBD1 | =ELK2-2 +KO-22 | -133B4 | RE-2Y(St)Y Blue | 1x 2 x 1,34mm2 | 130 | 133
2 | -W FSLČBD2 | =ELK2-2 +KO-22 | -138B4 | RE-2Y(St)Y Blue | 1x 2 x 1,34mm2 | 130 | 138
Med kontejnerjem ELK2-1 in procesom - moč (el. ogrevanje)
1 | -W RD/GK-01 | =ELK2-1 +SB-2 | =RBD1 +RD/GK-BD-01 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 125 | 201
2 | -W RD/GK-BD-02 | =ELK2-1 +SB-2 | =RBD2 +RD/GK-BD-02 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 125 | 202
3 | -W RD/GK-BD-03 | =ELK2-1 +SB-2 | =RBD1 +RD/GK-BD-03 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 125 | 203
4 | -W RD/GK-BD-04 | =ELK2-1 +SB-2 | =RBD2 +RD/GK-BD-04 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 125 | 204
5 | -W RD/GK-BD-05 | =ELK2-1 +SB-2 | =ČBD01 +RD/GK-BD-05/1 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 130 | 205
6 | -W RD/GK-BD-06 | =ELK2-1 +SB-2 | =ČBD02 +RD/GK-BD-06/1 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 130 | 206
7 | -W RD/GK-BD-07 | =ELK2-1 +SB-2 | =OTOK1 +RD/GK-BD-07 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 150 | 207
8 | -W RD/GK-BD-08 | =ELK2-1 +SB-2 | =OTOK2 +RD/GK-BD-08 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 145 | 208
9 | -W RD/GK-BD-09 | =ELK2-1 +SB-2 | =OTOK3 +RD/GK-BD-09 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 140 | 209
10 | -W RD/GK-RBD-1/1 | =ELK2-1 +SB-2 | =RBD1 +RD/GK-RBD1/1 | NYY-J | 3 x 6mm2 | 125 | 211
11 | -W RD/GK-RBD-1/2 | =ELK2-1 +SB-2 | =RBD1 +RD/GK-RBD1/2 | NYY-J | 3 x 6mm2 | 125 | 211
12 | -W RD/GK-RBD-1/3 | =ELK2-1 +SB-2 | =RBD1 +RD/GK-RBD1/3 | NYY-J | 3 x 6mm2 | 125 | 211
13 | -W RD/GK-RBD-2/1 | =ELK2-1 +SB-2 | =RBD2 +RD/GK-RBD2/1 | NYY-J | 3 x 6mm2 | 125 | 212
14 | -W RD/GK-RBD-2/2 | =ELK2-1 +SB-2 | =RBD2 +RD/GK-RBD2/2 | NYY-J | 3 x 6mm2 | 125 | 212
15 | -W RD/GK-RBD-2/3 | =ELK2-1 +SB-2 | =RBD2 +RD/GK-RBD2/3 | NYY-J | 3 x 6mm2 | 125 | 212
16 | -W RD/GK-AD-01 | =ELK2-1 +SB-2 | =SKID501 +RD/GK-AD-01/1 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 130 | 221
17 | -W RD/GK-AD-02 | =ELK2-1 +SB-2 | =SKID502 +RD/GK-AD-02/1 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 130 | 222
18 | -W RD/GK-AD-03 | =ELK2-1 +SB-2 | =SKID503 +RD/GK-AD-03/1 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 130 | 223
19 | -W RD/GK-AD-04 | =ELK2-1 +SB-2 | =SKID504 +RD/GK-AD-04/1 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 130 | 224
20 | -W RD/GK-AD-05 | =ELK2-1 +SB-2 | =SKID505 +RD/GK-AD-05 | NYY-J | 3 x 4mm2 | 135 | 225
V procesu - krmiljenje&signalizacija (24VDC)
1 | -W ROAP1-OP1/24VDC | =AP+RO_A1 | =OTOK 1+OP1 | NYY-J | 3 x 2,5mm2 | 60 | 401
2 | -W ROAP1-OP1/ETH | =AP+RO_A1 | =OTOK 1+OP1 | UTP cat5E |  | 60 | 401
3 | -W ROAP1-OP1/RFID | =AP+RO_A1 | =OTOK 1+OP1 | Olflex110CY Black | 4 x 0,75mm2 | 60 | 401
4 | -W ROAP2-OP2/24VDC | =AP+RO_A2 | =OTOK 2+OP2 | NYY-J | 3 x 2,5mm2 | 55 | 411
5 | -W ROAP2-OP2/ETH | =AP+RO_A2 | =OTOK 2+OP2 | UTP cat5E |  | 55 | 411
6 | -W ROAP2-OP2/RFID | =AP+RO_A2 | =OTOK 2+OP2 | Olflex110CY Black | 4 x 0,75mm2 | 55 | 411
7 | -W ROAP3-OP3/24VDC | =AP+RO_A3 | =OTOK 3+OP3 | NYY-J | 3 x 2,5mm2 | 40 | 421
8 | -W ROAP3-OP3/ETH | =AP+RO_A3 | =OTOK 3+OP3 | UTP cat5E |  | 40 | 421
9 | -W ROAP3-OP3/RFID | =AP+RO_A3 | =OTOK 3+OP3 | Olflex110CY Black | 4 x 0,75mm2 | 40 | 421
10 | -W ROAP1-OP4/24VDC | =AP+RO_A1 | =BIODIEZEL+OP4 | NYY-J | 3 x 2,5mm2 | 15 | 431
11 | -W ROAP1-OP4/ETH | =AP+RO_A1 | =BIODIEZEL+OP4 | UTP cat5E |  | 15 | 431
12 | -W ROAP1-OP4/RFID | =AP+RO_A1 | =BIODIEZEL+OP4 | Olflex110CY Black | 4 x 0,75mm2 | 15 | 431
Note on A1: Opis vsebine
Note on A2: Objekt

## Kabli dolžina_vrtilna tebela
Osvežitev podatkov |  |  |  | Osvežitev podatkov
Klikni v tabelo, desni klik, osveži! |  |  |  | Klikni v tabelo, desni klik, osveži!
dolžina kablov
Tip kabla | Presek | Skupna dolžina (m) | Število kablov | UVODNICE | Količina kabelskih uvodnic
2YSL(St)CYK-J | 4 G 16mm2 | 260 | 2 | M16 | 6
| 4 G 6mm2 | 270 | 2 | M20 | 2
NYY-J | 3 x 2,5mm2 | 170 | 4 | M25 | 1
| 3 x 4mm2 | 1870 | 15 | (prazno)
| 3 x 6mm2 | 750 | 6 | Skupna vsota | 9
| 4 x 16mm2 | 20 | 2
| 4 x 2,5mm2 | 655 | 5
| 4 x 6mm2 | 20 | 2
| 4x50mm + 1x50mm2 | 20 | 1
| 5x2,5mm2 | 10 | 1
| 7 x 2,5mm2 | 10 | 1
Olflex110 | 12 x 1,5mm2 | 100 | 5
| 2 x 1,5mm2 | 40 | 4
| 3 G 1,5mm2 | 20 | 2
Olflex110CY | 12 G 0,75mm | 50 | 5
| 7 G 0,75mm2 | 60 | 5
Olflex110CY Black | 12 G 0,75mm2 | 1325 | 10
| 2 x 0,75mm2 | 530 | 4
| 4 x 0,75mm2 | 170 | 4
| 7 G 0,75mm2 | 465 | 3
RE-2Y(St)Y Blue | 1x 2 x 1,34mm2 | 260 | 2
UNI BUS PB | (prazno) | 50 | 5
UTP cat5E | (prazno) | 170 | 4
(prazno) | (prazno) | 0 | 0