## +KO-22
SEZNAM SIGNALOV KRMILNIKA
| Objekt: | ZRSBR - SND Ortnek - dodajanje komponent gorivom
No. | Poz.HW | Sponka | Signal | Tip modula | Poz.SW | Teh.oznaka | Opis | Opomba | Tok. risba ELSING | Tok. risba NAFTING | Mer.območje | Nosilec | Sprememba
1 | 1/4/A0 | 2 | DI (24VDC) | SM321 |  |  | Redundanca napajanja OK |  | 12 |  |  | Elsing
2 | 1/4/A1 | 3 | DI (24VDC) | SM321 |  |  | Krmilna napetost L+ (24VDC) |  | 13 |  |  | Elsing
3 | 1/4/A2 | 4 | DI (24VDC) | SM321 |  |  | Krmilna napetost L01/L02 (230VAC) |  | 16 |  |  | Elsing
4 | 1/4/A3 | 5 | DI (24VDC) | SM321 |  |  | Izklop v sili |  | 51 |  |  | Elsing
5 | 1/4/A4 | 6 | DI (24VDC) | SM321 | [7 empty] | Elsing
6 | 1/4/A5 | 7 | DI (24VDC) | SM321 | [7 empty] | Elsing
7 | 1/4/A6 | 8 | DI (24VDC) | SM321 | [7 empty] | Elsing
8 | 1/4/A7 | 9 | DI (24VDC) | SM321 | [7 empty] | Elsing
9 | 1/4/B0 | 12 | DI (24VDC) | SM321 |  | P501 | Skid 501 za aditive za dizel, črpalka-RAZPOLOŽLJIVA |  | 101 |  |  | Elsing
10 | 1/4/B1 | 13 | DI (24VDC) | SM321 |  | P501 | Skid 501 za aditive za dizel, črpalka-DELOVANJE |  | 101 |  |  | Elsing
11 | 1/4/B2 | 14 | DI (24VDC) | SM321 |  | P502 | Skid 502 za aditive za dizel, črpalka-RAZPOLOŽLJIVA |  | 103 |  |  | Elsing
12 | 1/4/B3 | 15 | DI (24VDC) | SM321 |  | P502 | Skid 502 za aditive za dizel, črpalka-DELOVANJE |  | 103 |  |  | Elsing
13 | 1/4/B4 | 16 | DI (24VDC) | SM321 |  | P503 | Skid 503 za aditive za bencin, črpalka-RAZPOLOŽLJIVA |  | 105 |  |  | Elsing
14 | 1/4/B5 | 17 | DI (24VDC) | SM321 |  | P503 | Skid 503 za aditive za bencin, črpalka-DELOVANJE |  | 105 |  |  | Elsing
15 | 1/4/B6 | 18 | DI (24VDC) | SM321 |  | P504 | Skid 504 za aditive za bencin, črpalka-RAZPOLOŽLJIVA |  | 107 |  |  | Elsing
16 | 1/4/B7 | 19 | DI (24VDC) | SM321 |  | P504 | Skid 504 za aditive za bencin, črpalka-DELOVANJE |  | 107 |  |  | Elsing
17 | 1/4/C0 | 22 | DI (24VDC) | SM321 |  | P505 | Skid za barvanje KOEL, na otoku 3, črpalka-RAZPOLOŽLJIVA |  | 109 |  |  | Elsing
18 | 1/4/C1 | 23 | DI (24VDC) | SM321 |  | P505 | Skid za barvanje KOEL, na otoku 3, črpalka-DELOVANJE |  | 109 |  |  | Elsing
19 | 1/4/C2 | 24 | DI (24VDC) | SM321 |  | P-410 | Skid 410 za sprejem biodizla, črpalka-RAZPOLOŽLJIVA |  | 121 |  |  | Elsing
20 | 1/4/C3 | 25 | DI (24VDC) | SM321 |  | P-420 | Skid 420 za sprejem biodizla, črpalka-RAZPOLOŽLJIVA |  | 126 |  |  | Elsing
21 | 1/4/C4 | 26 | DI (24VDC) | SM321 |  | ČBD-01 | Črpalka 1 za odpremo biodizla-RAZPOLOŽLJIVA |  | 131 |  |  | Elsing
22 | 1/4/C5 | 27 | DI (24VDC) | SM321 |  | FSL-ČBD1 | Nizki pretok/izklop črpalke ČBD-01 | FTL325N:DI+blok.črpalke | 133 |  |  | Elsing
23 | 1/4/C6 | 28 | DI (24VDC) | SM321 |  | ČBD-02 | Črpalka 2 za odpremo biodizla-RAZPOLOŽLJIVA |  | 136 |  |  | Elsing
24 | 1/4/C7 | 29 | DI (24VDC) | SM321 |  | FSL-ČBD2 | Nizki pretok/izklop črpalke ČBD-02 | FTL325N:DI+blok.črpalke | 138 |  |  | Elsing
25 | 1/4/D0 | 32 | DI (24VDC) | SM321 | [7 empty] | Elsing
26 | 1/4/D1 | 33 | DI (24VDC) | SM321 | [7 empty] | Elsing
27 | 1/4/D2 | 34 | DI (24VDC) | SM321 | [7 empty] | Elsing
28 | 1/4/D3 | 35 | DI (24VDC) | SM321 | [7 empty] | Elsing
29 | 1/4/D4 | 36 | DI (24VDC) | SM321 | [7 empty] | Elsing
30 | 1/4/D5 | 37 | DI (24VDC) | SM321 | [7 empty] | Elsing
31 | 1/4/D6 | 38 | DI (24VDC) | SM321 | [7 empty] | Elsing
32 | 1/4/D7 | 39 | DI (24VDC) | SM321 | [7 empty] | Elsing
1 | 1/5/A0 | 2 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: SKID 410 za sprejem->RBD-1 - OKVARA | 230VAC/rele | 201 |  |  | Elsing
2 | 1/5/A1 | 3 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: SKID 420 za sprejem->RBD-2 - OKVARA | 230VAC/rele | 202 |  |  | Elsing
3 | 1/5/A2 | 4 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: rezervoar RBD-1->črp. ČBD-01 - OKVARA | 230VAC/rele | 203 |  |  | Elsing
4 | 1/5/A3 | 5 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: rezervoar RBD-2->črp. ČBD-02 - OKVARA | 230VAC/rele | 204 |  |  | Elsing
5 | 1/5/A4 | 6 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: ČBD-01->SKIDi106,206,306 (mer.lin.) - OKVARA | 230VAC/rele | 205 |  |  | Elsing
6 | 1/5/A5 | 7 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel:ČBD-02->SKIDi106,206,306 (mer.lin.) - OKVARA | 230VAC/rele | 206 |  |  | Elsing
7 | 1/5/A6 | 8 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: OTOK1 (kolektor -> roki) - OKVARA | 230VAC/rele | 207 |  |  | Elsing
8 | 1/5/A7 | 9 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: OTOK2 (kolektor -> roki) - OKVARA | 230VAC/rele | 208 |  |  | Elsing
9 | 1/5/B0 | 12 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: OTOK3 (kolektor -> roki) - OKVARA | 230VAC/rele | 209 |  |  | Elsing
10 | 1/5/B1 | 13 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Aditivi: SKID 501->OTOKI 1,2,3 - OKVARA | 230VAC/rele | 221 |  |  | Elsing
11 | 1/5/B2 | 14 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Aditivi: SKID 502->OTOKI 1,2,3 - OKVARA | 230VAC/rele | 222 |  |  | Elsing
12 | 1/5/B3 | 15 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Aditivi: SKID 503->OTOKI 1,2,3 - OKVARA | 230VAC/rele | 223 |  |  | Elsing
13 | 1/5/B4 | 16 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Aditivi: SKID 504->OTOKI 1,2,3 - OKVARA | 230VAC/rele | 224 |  |  | Elsing
14 | 1/5/B5 | 17 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. cevovodov | Aditivi: SKID 505(barva)->OTOKI 3 - OKVARA | 230VAC/rele | 225 |  |  | Elsing
15 | 1/5/B6 | 18 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. rezervoar. | RBD-1 za biodizel - OKVARA | 230VAC/rele | 231 |  |  | Elsing
16 | 1/5/B7 | 19 | DI (24VDC) | SM321 |  | El. ogrev. rezervoar. | RBD-2 za biodizel - OKVARA | 230VAC/rele | 232 |  |  | Elsing
17 | 1/5/C0 | 22 | DI (24VDC) | SM321 |  |  |  | 230VAC/rele |  |  |  | Elsing
18 | 1/5/C1 | 23 | DI (24VDC) | SM321 |  |  |  | 230VAC/rele |  |  |  | Elsing
19 | 1/5/C2 | 24 | DI (24VDC) | SM321 |  |  |  | 230VAC/rele |  |  |  | Elsing
20 | 1/5/C3 | 25 | DI (24VDC) | SM321 |  |  |  | 230VAC/rele |  |  |  | Elsing
21 | 1/5/C4 | 26 | DI (24VDC) | SM321 |  |  |  | 230VAC/rele |  |  |  | Elsing
22 | 1/5/C5 | 27 | DI (24VDC) | SM321 |  |  |  | 230VAC/rele |  |  |  | Elsing
23 | 1/5/C6 | 28 | DI (24VDC) | SM321 |  | Operat.panel | +OP1(Otok1) - Tipka START | direkt | 402 |  |  | Elsing | 2018-05
24 | 1/5/C7 | 29 | DI (24VDC) | SM321 |  | Operat.panel | +OP1(Otok1) - Tipka STOP | direkt, STOP=0 | 402 |  |  | Elsing | 2018-05
25 | 1/5/D0 | 32 | DI (24VDC) | SM321 |  | Operat.panel | +OP2(Otok2) - Tipka START | direkt | 412 |  |  | Elsing | 2018-05
26 | 1/5/D1 | 33 | DI (24VDC) | SM321 |  | Operat.panel | +OP2(Otok2) - Tipka STOP | direkt, STOP=0 | 412 |  |  | Elsing | 2018-05
27 | 1/5/D2 | 34 | DI (24VDC) | SM321 |  | Operat.panel | +OP3(Otok3) - Tipka START | direkt | 422 |  |  | Elsing | 2018-05
28 | 1/5/D3 | 35 | DI (24VDC) | SM321 |  | Operat.panel | +OP3(Otok3) - Tipka STOP | direkt, STOP=0 | 422 |  |  | Elsing | 2018-05
29 | 1/5/D4 | 36 | DI (24VDC) | SM321 |  | Operat.panel | +OP4(Sprejem biodizla-410) - Tipka START | direkt | 432 |  |  | Elsing | 2018-05
30 | 1/5/D5 | 37 | DI (24VDC) | SM321 |  | Operat.panel | +OP4(Sprejem biodizla-410) - Tipka STOP | direkt | 432 |  |  | Elsing | 2018-05
31 | 1/5/D6 | 38 | DI (24VDC) | SM321 |  | Operat.panel | +OP4(Sprejem biodizla-420) - Tipka START | direkt | 432 |  |  | Elsing | 2018-05
32 | 1/5/D7 | 39 | DI (24VDC) | SM321 |  | Operat.panel | +OP4(Sprejem biodizla-420) - Tipka STOP | direkt | 432 |  |  | Elsing | 2018-05
1 | 1/6/A0 | 2 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-101 | VKLOP ČRPALKE -DIZEL | 230VAC/rele | 309 | 0051/1 |  | Nafting
2 | 1/6/A1 | 3 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-101 | VKLOP ČRPALKE-BIODIZEL | 230VAC/rele | 309 | 0051/1 |  | Nafting
3 | 1/6/A2 | 4 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-101 | VKLOP ČRPALKE-ADITIV 501 | 230VAC/rele | 309 | 0051/1 |  | Nafting
4 | 1/6/A3 | 5 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-101 | VKLOP ČRPALKE-ADITIV 502 | 230VAC/rele | 309 | 0051/1 |  | Nafting
5 | 1/6/A4 | 6 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-104 | VKLOP ČRPALKE -DIZEL | 230VAC/rele | 309 | 0051/4 |  | Nafting
6 | 1/6/A5 | 7 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-104 | VKLOP ČRPALKE-BIODIZEL | 230VAC/rele | 309 | 0051/4 |  | Nafting
7 | 1/6/A6 | 8 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-104 | VKLOP ČRPALKE-ADITIV 501 | 230VAC/rele | 309 | 0051/4 |  | Nafting
8 | 1/6/A7 | 9 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-104 | VKLOP ČRPALKE-ADITIV 502 | 230VAC/rele | 309 | 0051/4 |  | Nafting
9 | 1/6/B0 | 12 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-201 | VKLOP ČRPALKE -DIZEL | 230VAC/rele | 310 | 0061/1 |  | Nafting
10 | 1/6/B1 | 13 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-201 | VKLOP ČRPALKE-BIODIZEL | 230VAC/rele | 310 | 0061/1 |  | Nafting
11 | 1/6/B2 | 14 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-201 | VKLOP ČRPALKE-ADITIV 501 | 230VAC/rele | 310 | 0061/1 |  | Nafting
12 | 1/6/B3 | 15 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-201 | VKLOP ČRPALKE-ADITIV 502 | 230VAC/rele | 310 | 0061/1 |  | Nafting
13 | 1/6/B4 | 16 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-204 | VKLOP ČRPALKE -DIZEL | 230VAC/rele | 310 | 0061/4 |  | Nafting
14 | 1/6/B5 | 17 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-204 | VKLOP ČRPALKE-BIODIZEL | 230VAC/rele | 310 | 0061/4 |  | Nafting
15 | 1/6/B6 | 18 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-204 | VKLOP ČRPALKE-ADITIV 501 | 230VAC/rele | 310 | 0061/4 |  | Nafting
16 | 1/6/B7 | 19 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-204 | VKLOP ČRPALKE-ADITIV 502 | 230VAC/rele | 310 | 0061/4 |  | Nafting
17 | 1/6/C0 | 22 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-301 | VKLOP ČRPALKE -DIZEL | 230VAC/rele | 311 | 0071/1 |  | Nafting
18 | 1/6/C1 | 23 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-301 | VKLOP ČRPALKE-BIODIZEL | 230VAC/rele | 311 | 0071/1 |  | Nafting
19 | 1/6/C2 | 24 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-301 | VKLOP ČRPALKE-ADITIV 501 | 230VAC/rele | 311 | 0071/1 |  | Nafting
20 | 1/6/C3 | 25 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-301 | VKLOP ČRPALKE-ADITIV 502 | 230VAC/rele | 311 | 0071/1 |  | Nafting
21 | 1/6/C4 | 26 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-304 | VKLOP ČRPALKE -DIZEL | 230VAC/rele | 311 | 0071/4 |  | Nafting
22 | 1/6/C5 | 27 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-304 | VKLOP ČRPALKE-BIODIZEL | 230VAC/rele | 311 | 0071/4 |  | Nafting
23 | 1/6/C6 | 28 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-304 | VKLOP ČRPALKE-BARVA | 230VAC/rele | 311 | 0071/4 |  | Nafting
24 | 1/6/C7 | 29 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-304 | VKLOP ČRPALKE-ADITIV 501 | 230VAC/rele | 311 | 0071/4 |  | Nafting
25 | 1/6/D0 | 32 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-304 | VKLOP ČRPALKE-ADITIV 502 | 230VAC/rele | 312 | 0071/4 |  | Nafting
26 | 1/6/D1 | 33 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-410 | VKLOP ČRPALKE BIODIZEL | 230VAC/rele | 312 | 0011/4 |  | Nafting
27 | 1/6/D2 | 34 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-410 | VKLOP ČRPALKE BIODIZEL | 230VAC/rele | 312 | 0011/4 |  | Nafting
28 | 1/6/D3 | 35 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-420 | VKLOP ČRPALKE BIODIZEL | 230VAC/rele | 312 | 0011/7 |  | Nafting
29 | 1/6/D4 | 36 | DI (24VDC) | SM321 |  | UCS-420 | VKLOP ČRPALKE BIODIZEL | 230VAC/rele | 312 | 0011/7 |  | Nafting
30 | 1/6/D5 | 37 | DI (24VDC) | SM321 |  |  |  | 230VAC/rele | 312 |  |  | Nafting
31 | 1/6/D6 | 38 | DI (24VDC) | SM321 |  |  |  | 230VAC/rele | 312 |  |  | Nafting
32 | 1/6/D7 | 39 | DI (24VDC) | SM321 |  |  |  | 230VAC/rele | 312 |  |  | Nafting
1 | 1/7/A0 | 2 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSL-106 | ZRAK/ODZRAČEVALNA POSODA | reed, Exde | 313 | 0051/8 |  | Nafting
2 | 1/7/A1 | 3 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSL-206 | ZRAK/ODZRAČEVALNA POSODA | reed, Exde | 313 | 0061/8 |  | Nafting
3 | 1/7/A2 | 4 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSL-306 | ZRAK/ODZRAČEVALNA POSODA | reed, Exde | 313 | 0071/8 |  | Nafting
4 | 1/7/A3 | 5 | DI (24VDC) | SM321 |  | GCS-410 | OZEMLJITEV |  | 313 | 0011/2 |  | Nafting
5 | 1/7/A4 | 6 | DI (24VDC) | SM321 |  | GCS-420 | OZEMLJITEV |  | 313 | 0011/3 |  | Nafting
6 | 1/7/A5 | 7 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSH-411 | POGOJ ZA DELO | Kubler+Exi galv. | 313 | 0011/2 |  | Nafting
7 | 1/7/A6 | 8 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSL-411 | NIZKI NIVO | Kubler+Exi galv. | 313 | 0011/2 |  | Nafting
8 | 1/7/A7 | 9 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSLL-411 | NIZKI NIVO/IZKLOP ČRPALKE P-410 | Kubler:DI+blok.črpalke | 313 | 0011/2 |  | Nafting
9 | 1/7/B0 | 12 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-VO1_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 314 | 0011/2 |  | Nafting
10 | 1/7/B1 | 13 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-VO1_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 314 | 0011/2 |  | Nafting
11 | 1/7/B2 | 14 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSH-421 | POGOJ ZA DELO | Kubler+Exi galv. | 314 | 0011/3 |  | Nafting
12 | 1/7/B3 | 15 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSL-421 | NIZKI NIVO | Kubler+Exi galv. | 314 | 0011/3 |  | Nafting
13 | 1/7/B4 | 16 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSLL-421 | NIZKI NIVO/IZKLOP ČRPALKE P-420 | Kubler:DI+blok.črpalke | 314 | 0011/3 |  | Nafting
14 | 1/7/B5 | 17 | DI (24VDC) | SM321 |  |  |  |  | 314 |  |  | Nafting
15 | 1/7/B6 | 18 | DI (24VDC) | SM321 |  | FQT-106/4 | IDIKACIJA PREKLOPA NA ML-104 | K-106/1 | 314 | 0051/8 |  | Nafting | 2018-05
16 | 1/7/B7 | 19 | DI (24VDC) | SM321 |  | FCV-106/4 | IDIKACIJA PREKLOPA NA ML-104 | K-106/2 | 314 | 0051/8 |  | Nafting | 2018-05
17 | 1/7/C0 | 22 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSH-RBD1 | VISOKI NIVO/IZKLOP ČPALKE P-410 | FTL325N:DI+blok.črpalke | 315 | 0021/2 |  | Nafting
18 | 1/7/C1 | 23 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSH-RBD2 | VISOKI NIVO/IZKLOP ČPALKE P-420 | FTL325N:DI+blok.črpalke | 315 | 0021/2 |  | Nafting
19 | 1/7/C2 | 24 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSL-501 | NIZKI NIVO/ALARM | FTL325N:DI | 315 | 0031/3 |  | Nafting
20 | 1/7/C3 | 25 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSLL-501 | NIZKI NIVO/IZKLOP ČRPALKE P501 | FTL325N:DI+blok.črpalke | 315 | 0031/3 |  | Nafting
21 | 1/7/C4 | 26 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSL-502 | NIZKI NIVO/ALARM | FTL325N:DI | 315 | 0031/3 |  | Nafting
22 | 1/7/C5 | 27 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSLL-502 | NIZKI NIVO/ IZKLOP ČRPALKE P502 | FTL325N:DI+blok.črpalke | 315 | 0031/3 |  | Nafting
23 | 1/7/C6 | 28 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSL-503 | NIZKI NIVO/ALARM | FTL325N:DI | 315 | 0031/3 |  | Nafting
24 | 1/7/C7 | 29 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSLL-503 | NIZKI NIVO/ IZKLOP ČRPALKE P503 | FTL325N:DI+blok.črpalke | 315 | 0031/3 |  | Nafting
25 | 1/7/D0 | 32 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSL-504 | NIZKI NIVO/ALARM | FTL325N:DI | 316 | 0031/4 |  | Nafting
26 | 1/7/D1 | 33 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSLL-504 | NIZKI NIVO/ IZKLOP ČRPALKE P504 | FTL325N:DI+blok.črpalke | 316 | 0031/4 |  | Nafting
27 | 1/7/D2 | 34 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSL-505 | NIZKI NIVO/ALARM | FTL325N:DI | 316 | 0031/4 |  | Nafting
28 | 1/7/D3 | 35 | DI (24VDC) | SM321 |  | LSLL-505 | NIZKI NIVO/ IZKLOP ČRPALKE P505 | FTL325N:DI+blok.črpalke | 316 | 0031/4 |  | Nafting
29 | 1/7/D4 | 36 | DI (24VDC) | SM321 |  | FQT-206/4 | IDIKACIJA PREKLOPA NA ML-204 | K-206/1 | 316 | 0061/8 |  | Nafting | 2018-05
30 | 1/7/D5 | 37 | DI (24VDC) | SM321 |  | FCV-206/4 | IDIKACIJA PREKLOPA NA ML-204 | K-206/2 | 316 | 0061/8 |  | Nafting | 2018-05
31 | 1/7/D6 | 38 | DI (24VDC) | SM321 |  | FQT-306/4 | IDIKACIJA PREKLOPA NA ML-304 | K-306/1 | 316 | 0071/8 |  | Nafting | 2018-05
32 | 1/7/D7 | 39 | DI (24VDC) | SM321 |  | FCV-306/4 | IDIKACIJA PREKLOPA NA ML-304 | K-306/2 | 316 | 0071/8 |  | Nafting | 2018-05
1 | 1/8/A0 | 2 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-RBD1_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 317 | 0021/2 |  | Nafting
2 | 1/8/A1 | 3 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-RBD1_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 317 | 0021/2 |  | Nafting
3 | 1/8/A2 | 4 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-RBD2_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 317 | 0021/2 |  | Nafting
4 | 1/8/A3 | 5 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-RBD2_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 317 | 0021/2 |  | Nafting
5 | 1/8/A4 | 6 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-ČBD1_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 317 | 0021/2 |  | Nafting
6 | 1/8/A5 | 7 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-ČBD1_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 317 | 0021/2 |  | Nafting
7 | 1/8/A6 | 8 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-ČBD2_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 317 | 0021/2 |  | Nafting
8 | 1/8/A7 | 9 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-ČBD2_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 317 | 0021/2 |  | Nafting
9 | 1/8/B0 | 12 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-106/1_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 318 | 0041/1 |  | Nafting
10 | 1/8/B1 | 13 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-106/1_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 318 | 0041/1 |  | Nafting
11 | 1/8/B2 | 14 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-106/2_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 318 | 0041/1 |  | Nafting
12 | 1/8/B3 | 15 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-106/2_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 318 | 0041/1 |  | Nafting
13 | 1/8/B4 | 16 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-106/3_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 318 | 0041/1 |  | Nafting
14 | 1/8/B5 | 17 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-106/3_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 318 | 0041/1 |  | Nafting
15 | 1/8/B6 | 18 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-106/4_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 318 | 0041/1 |  | Nafting
16 | 1/8/B7 | 19 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-106/4_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 318 | 0041/1 |  | Nafting
17 | 1/8/C0 | 22 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-206/1_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 319 | 0041/2 |  | Nafting
18 | 1/8/C1 | 23 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-206/1_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 319 | 0041/2 |  | Nafting
19 | 1/8/C2 | 24 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-206/2_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 319 | 0041/2 |  | Nafting
20 | 1/8/C3 | 25 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-206/2_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 319 | 0041/2 |  | Nafting
21 | 1/8/C4 | 26 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-206/3_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 319 | 0041/2 |  | Nafting
22 | 1/8/C5 | 27 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-206/3_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 319 | 0041/2 |  | Nafting
23 | 1/8/C6 | 28 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-206/4_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 319 | 0041/2 |  | Nafting
24 | 1/8/C7 | 29 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-206/4_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 319 | 0041/2 |  | Nafting
25 | 1/8/D0 | 32 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-306/1_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 320 | 0041/3 |  | Nafting
26 | 1/8/D1 | 33 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-306/1_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 320 | 0041/3 |  | Nafting
27 | 1/8/D2 | 34 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-306/2_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 320 | 0041/3 |  | Nafting
28 | 1/8/D3 | 35 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-306/2_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 320 | 0041/3 |  | Nafting
29 | 1/8/D4 | 36 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-306/3_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 320 | 0041/3 |  | Nafting
30 | 1/8/D5 | 37 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-306/3_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 320 | 0041/3 |  | Nafting
31 | 1/8/D6 | 38 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-306/4_O | VENTIL ODPRT | Exi galv.loč. | 320 | 0041/3 |  | Nafting
32 | 1/8/D7 | 39 | DI (24VDC) | SM321 |  | ZS-306/4_Z | VENTIL ZAPRT | Exi galv.loč. | 320 | 0041/3 |  | Nafting
1 | 1/9/A0 | 2 | DO (24VDC) | SM322 |  | P501 | Skid 501 za aditive za dizel, črpalka-VKLOP | rele 24VDC/24VDC | 101 |  |  | Elsing
2 | 1/9/A1 | 3 | DO (24VDC) | SM322 |  | P502 | Skid 502 za aditive za dizel, črpalka-VKLOP | rele 24VDC/24VDC | 103 |  |  | Elsing
3 | 1/9/A2 | 4 | DO (24VDC) | SM322 |  | P503 | Skid 503 za aditive za bencin, črpalka-VKLOP | rele 24VDC/24VDC | 105 |  |  | Elsing
4 | 1/9/A3 | 5 | DO (24VDC) | SM322 |  | P504 | Skid 504 za aditive za bencin, črpalka-VKLOP | rele 24VDC/24VDC | 107 |  |  | Elsing
5 | 1/9/A4 | 6 | DO (24VDC) | SM322 |  | P505 | Skid za barvanje KOEL, na otoku 3, črpalka-VKLOP | rele 24VDC/24VDC | 109 |  |  | Elsing
6 | 1/9/A5 | 7 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  | rele 24VDC/ |  |  |  | Elsing
7 | 1/9/A6 | 8 | DO (24VDC) | SM322 |  | Operat.panel | +OP4(Sprejem biodizla-420) - Signalna svetilka DELOVANJE | direkt | 432 |  |  | Elsing | 2018-05
8 | 1/9/A7 | 9 | DO (24VDC) | SM322 |  | Operat.panel | +OP4(Sprejem biodizla-420) - Signalna svetilka NAPAKA | direkt | 432 |  |  | Elsing | 2018-05
9 | 1/9/B0 | 12 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: SKID 410 za sprejem->RBD-1 - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 202 |  |  | Elsing
10 | 1/9/B1 | 13 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: SKID 420 za sprejem->RBD-2 - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 203 |  |  | Elsing
11 | 1/9/B2 | 14 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: rezervoar RBD-1->črp. ČBD-01 - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 204 |  |  | Elsing
12 | 1/9/B3 | 15 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: rezervoar RBD-2->črp. ČBD-02 - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 205 |  |  | Elsing
13 | 1/9/B4 | 16 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: ČBD-01->SKIDi106,206,306 (mer.lin.) - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 206 |  |  | Elsing
14 | 1/9/B5 | 17 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel:ČBD-02->SKIDi106,206,306 (mer.lin.) - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 207 |  |  | Elsing
15 | 1/9/B6 | 18 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: OTOK1 (kolektor -> roki) - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 208 |  |  | Elsing
16 | 1/9/B7 | 19 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: OTOK2 (kolektor -> roki) - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 209 |  |  | Elsing
17 | 1/9/C0 | 22 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Biodizel: OTOK3 (kolektor -> roki) - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 221 |  |  | Elsing
18 | 1/9/C1 | 23 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Aditivi: SKID 501->OTOKI 1,2,3 - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 222 |  |  | Elsing
19 | 1/9/C2 | 24 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Aditivi: SKID 502->OTOKI 1,2,3 - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 223 |  |  | Elsing
20 | 1/9/C3 | 25 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Aditivi: SKID 503->OTOKI 1,2,3 - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 224 |  |  | Elsing
21 | 1/9/C4 | 26 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Aditivi: SKID 504->OTOKI 1,2,3 - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 225 |  |  | Elsing
22 | 1/9/C5 | 27 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. cevovodov | Aditivi: SKID 505(barva)->OTOKI 3 - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 231 |  |  | Elsing
23 | 1/9/C6 | 28 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. rezervoar. | RBD-1 za biodizel - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 232 |  |  | Elsing
24 | 1/9/C7 | 29 | DO (24VDC) | SM322 |  | El. ogrev. rezervoar. | RBD-2 za biodizel - VKLOP | rele 24VDC/230VAC | 232 |  |  | Elsing
25 | 1/9/D0 | 32 | DO (24VDC) | SM322 |  | Operat.panel | +OP1(Otok1) - Signalna svetilka DELOVANJE | direkt | 402 |  |  | Elsing | 2018-05
26 | 1/9/D1 | 33 | DO (24VDC) | SM322 |  | Operat.panel | +OP1(Otok1) - Signalna svetilka NAPAKA | direkt | 402 |  |  | Elsing | 2018-05
27 | 1/9/D2 | 34 | DO (24VDC) | SM322 |  | Operat.panel | +OP2(Otok2) - Signalna svetilka DELOVANJE | direkt | 412 |  |  | Elsing | 2018-05
28 | 1/9/D3 | 35 | DO (24VDC) | SM322 |  | Operat.panel | +OP2(Otok2) - Signalna svetilka NAPAKA | direkt | 412 |  |  | Elsing | 2018-05
29 | 1/9/D4 | 36 | DO (24VDC) | SM322 |  | Operat.panel | +OP3(Otok3) - Signalna svetilka DELOVANJE | direkt | 422 |  |  | Elsing | 2018-05
30 | 1/9/D5 | 37 | DO (24VDC) | SM322 |  | Operat.panel | +OP3(Otok3) - Signalna svetilka NAPAKA | direkt | 422 |  |  | Elsing | 2018-05
31 | 1/9/D6 | 38 | DO (24VDC) | SM322 |  | Operat.panel | +OP4(Sprejem biodizla-410) - Signalna svetilka DELOVANJE | direkt | 432 |  |  | Elsing | 2018-05
32 | 1/9/D7 | 39 | DO (24VDC) | SM322 |  | Operat.panel | +OP4(Sprejem biodizla-410) - Signalna svetilka NAPAKA | direkt | 432 |  |  | Elsing | 2018-05
1 | 1/10/A0 | 2 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-411 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 325 | 0011/3 |  | Nafting
2 | 1/10/A1 | 3 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-421 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 325 | 0011/4 |  | Nafting
3 | 1/10/A2 | 4 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-RBD1 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 325 | 0021/3 |  | Nafting
4 | 1/10/A3 | 5 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-RBD2 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 325 | 0021/3 |  | Nafting
5 | 1/10/A4 | 6 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-106/1 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 325 | 0041/4 |  | Nafting
6 | 1/10/A5 | 7 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-106/2 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 325 | 0041/4 |  | Nafting
7 | 1/10/A6 | 8 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-106/3 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 325 | 0041/4 |  | Nafting
8 | 1/10/A7 | 9 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-106/4 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 325 | 0041/4 |  | Nafting
9 | 1/10/B0 | 12 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-206/1 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 326 | 0041/5 |  | Nafting
10 | 1/10/B1 | 13 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-206/2 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 326 | 0041/5 |  | Nafting
11 | 1/10/B2 | 14 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-206/3 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 326 | 0041/5 |  | Nafting
12 | 1/10/B3 | 15 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-206/4 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 326 | 0041/5 |  | Nafting
13 | 1/10/B4 | 16 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-306/1 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 326 | 0041/6 |  | Nafting
14 | 1/10/B5 | 17 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-306/2 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 326 | 0041/6 |  | Nafting
15 | 1/10/B6 | 18 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-306/3 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 326 | 0041/6 |  | Nafting
16 | 1/10/B7 | 19 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-306/4 | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 326 | 0041/6 |  | Nafting
17 | 1/10/C0 | 22 | DO (24VDC) | SM322 |  | SOV-505B | VENTIL ODPRI | rele 24VDC/ | 327 | 0071/8 |  | Nafting
18 | 1/10/C1 | 23 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 327 |  |  | Nafting
19 | 1/10/C2 | 24 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 327 |  |  | Nafting
20 | 1/10/C3 | 25 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 327 |  |  | Nafting
21 | 1/10/C4 | 26 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 327 |  |  | Nafting
22 | 1/10/C5 | 27 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 327 |  |  | Nafting
23 | 1/10/C6 | 28 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 327 |  |  | Nafting
24 | 1/10/C7 | 29 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 327 |  |  | Nafting
25 | 1/10/D0 | 32 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 328 |  |  | Nafting
26 | 1/10/D1 | 33 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 328 |  |  | Nafting
27 | 1/10/D2 | 34 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 328 |  |  | Nafting
28 | 1/10/D3 | 35 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 328 |  |  | Nafting
29 | 1/10/D4 | 36 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 328 |  |  | Nafting
30 | 1/10/D5 | 37 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 328 |  |  | Nafting
31 | 1/10/D6 | 38 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 328 |  |  | Nafting
32 | 1/10/D7 | 39 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  |  | 328 |  |  | Nafting
1 | 1/11/A0 | 2 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  | rele 24VDC/ | 329 |  |  | Nafting
2 | 1/11/A1 | 3 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  | rele 24VDC/ | 329 |  |  | Nafting
3 | 1/11/A2 | 4 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-101 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML-101 | rele 24VDC/ | 329 | 0051/2 |  | Nafting
4 | 1/11/A3 | 5 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-101 | OZEMLJITEV OK / ML-101 | rele 24VDC/ | 329 | 0051/2 |  | Nafting
5 | 1/11/A4 | 6 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-104 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML-104 | rele 24VDC/ | 329 | 0051/5 |  | Nafting
6 | 1/11/A5 | 7 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-104 | OZEMLJITEV OK / ML-104 | rele 24VDC/ | 329 | 0051/5 |  | Nafting
7 | 1/11/A6 | 8 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-201 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML-201 | rele 24VDC/ | 329 | 0061/2 |  | Nafting
8 | 1/11/A7 | 9 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-201 | OZEMLJITEV OK / ML-201 | rele 24VDC/ | 329 | 0061/2 |  | Nafting
9 | 1/11/B0 | 12 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-204 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML-204 | rele 24VDC/ | 330 | 0061/5 |  | Nafting
10 | 1/11/B1 | 13 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-204 | OZEMLJITEV OK / ML-204 | rele 24VDC/ | 330 | 0061/5 |  | Nafting
11 | 1/11/B2 | 14 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-301 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML-301 | rele 24VDC/ | 330 | 0071/2 |  | Nafting
12 | 1/11/B3 | 15 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-301 | OZEMLJITEV OK / ML-301 | rele 24VDC/ | 330 | 0071/2 |  | Nafting
13 | 1/11/B4 | 16 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-304 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML-304 | rele 24VDC/ | 330 | 0071/5 |  | Nafting
14 | 1/11/B5 | 17 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-304 | OZEMLJITEV OK / ML-304 | rele 24VDC/ | 330 | 0071/5 |  | Nafting
15 | 1/11/B6 | 18 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-410 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML- 410 | rele 24VDC/ | 330 | 0011/5 |  | Nafting
16 | 1/11/B7 | 19 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-410 | OZEMLJITEV OK / ML- 410 | rele 24VDC/ | 330 | 0011/5 |  | Nafting
17 | 1/11/C0 | 22 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-410 | PREKLOPI NA MANJŠI PRETOK / ML- 410 | rele 24VDC/ | 331 | 0011/5 |  | Nafting
18 | 1/11/C1 | 23 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-420 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML- 420 | rele 24VDC/ | 331 | 0011/8 |  | Nafting
19 | 1/11/C2 | 24 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-420 | OZEMLJITEV OK / ML- 420 | rele 24VDC/ | 331 | 0011/8 |  | Nafting
20 | 1/11/C3 | 25 | DO (24VDC) | SM322 |  | UCS-420 | PREKLOPI NA MANJŠI PRETOK / ML- 420 | rele 24VDC/ | 331 | 0011/8 |  | Nafting
21 | 1/11/C4 | 26 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  | rele 24VDC/ | 331 |  |  | Nafting
22 | 1/11/C5 | 27 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  | rele 24VDC/ | 331 |  |  | Nafting
23 | 1/11/C6 | 28 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  | rele 24VDC/ | 331 |  |  | Nafting
24 | 1/11/C7 | 29 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  | rele 24VDC/ | 331 |  |  | Nafting
25 | 1/11/D0 | 32 | DO (24VDC) | SM322 |  | K-106/1 | PREKLOP MERILNEGA SIGNALA | rele 24VDC/ | 332 | 0051/8 |  | Nafting
26 | 1/11/D1 | 33 | DO (24VDC) | SM322 |  | K-106/2 | PREKLOP KRMILNEGA SIGALA | rele 24VDC/ | 332 | 0051/8 |  | Nafting
27 | 1/11/D2 | 34 | DO (24VDC) | SM322 |  | K-206/1 | PREKLOP MERILNEGA SIGNALA | rele 24VDC/ | 332 | 0061/8 |  | Nafting
28 | 1/11/D3 | 35 | DO (24VDC) | SM322 |  | K-206/2 | PREKLOP KRMILNEGA SIGALA | rele 24VDC/ | 332 | 0061/8 |  | Nafting
29 | 1/11/D4 | 36 | DO (24VDC) | SM322 |  | K-306/1 | PREKLOP MERILNEGA SIGNALA | rele 24VDC/ | 332 | 0071/8 |  | Nafting
30 | 1/11/D5 | 37 | DO (24VDC) | SM322 |  | K-306/2 | PREKLOP KRMILNEGA SIGALA | rele 24VDC/ | 332 | 0071/8 |  | Nafting
31 | 1/11/D6 | 38 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  | rele 24VDC/ | 332 |  |  | Nafting
32 | 1/11/D7 | 39 | DO (24VDC) | SM322 |  |  |  | rele 24VDC/ | 332 |  |  | Nafting
1 | 1/12/CH0 | 2.3 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | LT-RBD1 | NIVO –REZERVOAR RBD1 | Exi galv.loč. | 333 | 0021/1 |  | Nafting
2 | 1/12/CH1 | 4.5 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | TT-RBD1 | TEMPERATURA–REZERVOAR RBD1 | Exi galv.loč. | 333 | 0021/1 |  | Nafting
3 | 1/12/CH2 | 6.7 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | LT-RBD2 | NIVO –REZERVOAR RBD2 | Exi galv.loč. | 333 | 0021/1 |  | Nafting
4 | 1/12/CH3 | 8.9 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | TT-RBD2 | TEMPERATURA–REZERVOAR RBD2 | Exi galv.loč. | 333 | 0021/1 |  | Nafting
5 | 1/12/CH4 | 12.13 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | PT-RBČ1 | TLAK BIODIZEL | Exi galv.loč. | 333 | 0021/1 |  | Nafting
6 | 1/12/CH5 | 14.15 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | PT-RBČ2 | TLAK BIODIZEL | Exi galv.loč. | 333 | 0021/1 |  | Nafting
7 | 1/12/CH6 | 16.17 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | PT-501 | TLAK ADITIV | Exi galv.loč. | 333 | 0031/1 |  | Nafting
8 | 1/12/CH7 | 18.19 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | TT-501 | TEMPERATURA–ADITIV | Exi galv.loč. | 333 | 0031/1 |  | Nafting
1 | 1/13/CH0 | 2.3 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | PT-502 | TLAK ADITIV | Exi galv.loč. | 334 | 0031/1 |  | Nafting
2 | 1/13/CH1 | 4.5 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | TT-502 | TEMPERATURA–ADITIV | Exi galv.loč. | 334 | 0031/1 |  | Nafting
3 | 1/13/CH2 | 6.7 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | PT-503 | TLAK ADITIV | Exi galv.loč. | 334 | 0031/1 |  | Nafting
4 | 1/13/CH3 | 8.9 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | TT-503 | TEMPERATURA–ADITIV | Exi galv.loč. | 334 | 0031/1 |  | Nafting
5 | 1/13/CH4 | 12.13 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | PT-504 | TLAK ADITIV | Exi galv.loč. | 334 | 0031/2 |  | Nafting
6 | 1/13/CH5 | 14.15 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | TT-504 | TEMPERATURA–ADITIV | Exi galv.loč. | 334 | 0031/2 |  | Nafting
7 | 1/13/CH6 | 16.17 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | PT-505 | TLAK BARVA | Exi galv.loč. | 334 | 0031/2 |  | Nafting
8 | 1/13/CH7 | 18.19 | AI (4-20mA) | SM331 | IW | TT-505 | TEMPERATURA–BARVA | Exi galv.loč. | 334 | 0031/2 |  | Nafting

## Nafting
Zap | TAG | Opis | I/O | štev.sig. | element
1 | LSL-410 | ZRAK/ODZRAČEVALNA POSODA | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
2 | LSH-411 | POGOJ ZA DELO | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
3 | LSL-411 | NIZKI NIVO | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
4 | LSLL-411 | NIZKI NIVO/IZKLOP ČRPALKE | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
5 | GCS-410 | OZEMLJITEV | DI | 1 | ENOTA ZA OZEMLJITEV
6 | LSL-420 | ZRAK/ODZRAČEVALNA POSODA | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
7 | LSH-421 | POGOJ ZA DELO | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
8 | LSL-421 | NIZKI NIVO | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
9 | LSLL-421 | NIZKI NIVO/IZKLOP ČRPALKE | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
10 | GCS-420 | OZEMLJITEV | DI | 1 | ENOTA ZA OZEMLJITEV
11 | ZS-VO1_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
12 | ZS-VO1_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
13 | UCS-410 | VKLOP ČRPALKE | DI | 1 | DOZIRNI RAČUNALNIK
14 | UCS-420 | VKLOP ČRPALKE | DI | 1 | DOZIRNI RAČUNALNIK
15 | LSH-RBD1 | VISOKI NIVI/IZKLOP ČPALKE | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
16 | LSH-RBD2 | VISOKI NIVI/IZKLOP ČPALKE | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
17 | ZS-RBD1_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
18 | ZS-RBD1_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
19 | ZS-RBD2_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
20 | ZS-RBD2_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
21 | FSL-ČBD1 | NIZKI PRETOK/IZKLOP ČRPALKE | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
22 | FSL-ČBD1 | NIZKI PRETOK/IZKLOP ČRPALKE | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
23 | ZS-ČBD1_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
24 | ZS-ČBD1_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
25 | ZS-ČBD2_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
26 | ZS-ČBD2_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
27 | LSL-106 | ZRAK/ODZRAČEVALNA POSODA | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
28 | LSL-206 | ZRAK/ODZRAČEVALNA POSODA | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
29 | LSL-306 | ZRAK/ODZRAČEVALNA POSODA | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
30 | UCS-101 | VKLOP ČRPALKE | DI | 2 | DOZIRNI RAČUNALNIK
31 | UCS-101 | VKLOP ČRPALKE | DI | 2 | DOZIRNI RAČUNALNIK
32 | UCS-104 | VKLOP ČRPALKE | DI | 2 | DOZIRNI RAČUNALNIK
33 | UCS-104 | VKLOP ČRPALKE | DI | 2 | DOZIRNI RAČUNALNIK
34 | UCS-201 | VKLOP ČRPALKE | DI | 2 | DOZIRNI RAČUNALNIK
35 | UCS-201 | VKLOP ČRPALKE | DI | 2 | DOZIRNI RAČUNALNIK
36 | UCS-204 | VKLOP ČRPALKE | DI | 2 | DOZIRNI RAČUNALNIK
37 | UCS-204 | VKLOP ČRPALKE | DI | 2 | DOZIRNI RAČUNALNIK
38 | UCS-301 | VKLOP ČRPALKE | DI | 2 | DOZIRNI RAČUNALNIK
39 | UCS-301 | VKLOP ČRPALKE | DI | 2 | DOZIRNI RAČUNALNIK
40 | UCS-304 | VKLOP ČRPALKE | DI | 3 | DOZIRNI RAČUNALNIK
41 | UCS-304 | VKLOP ČRPALKE | DI | 3 | DOZIRNI RAČUNALNIK
42 | UCS-304 | VKLOP ČRPALKE | DI | 3 | DOZIRNI RAČUNALNIK
43 | LSL-501 | NIZKI NIVO/ALARM | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
44 | LSLL-501 | NIZKI NIVO/IZKLOP ČRPALKE | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
45 | LSL-502 | NIZKI NIVO/ALARM | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
46 | LSLL-502 | NIZKI NIVO/ IZKLOP ČRPALKE | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
47 | LSL-503 | NIZKI NIVO/ALARM | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
48 | LSLL-503 | NIZKI NIVO/ IZKLOP ČRPALKE | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
49 | LSL-504 | NIZKI NIVO/ALARM | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
50 | LSLL-504 | NIZKI NIVO/ IZKLOP ČRPALKE | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
51 | LSL-505 | NIZKI NIVO/ALARM | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
52 | LSLL-505 | NIZKI NIVO/ IZKLOP ČRPALKE | DI | 1 | NIVOJSKO STIKALO
53 | ZS-106/1_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
54 | ZS-106/1_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
55 | ZS-106/2_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
56 | ZS-106/2_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
57 | ZS-106/3_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
58 | ZS-106/3_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
59 | ZS-106/4_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
60 | ZS-106/4_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
61 | ZS-206/1_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
62 | ZS-206/1_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
63 | ZS-206/2_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
64 | ZS-206/2_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
65 | ZS-206/3_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
66 | ZS-206/3_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
67 | ZS-206/4_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
68 | ZS-206/4_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
69 | ZS-306/1_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
70 | ZS-306/1_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
71 | ZS-306/2_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
72 | ZS-306/2_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
73 | ZS-306/3_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
74 | ZS-306/3_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
75 | ZS-306/4_O | VENTIL ODPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
76 | ZS-306/4_Z | VENTIL ZAPRT | DI | 2 | SENZOR ZA POLOŽAJ V.
77 | UCS-410 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML- 410 | DO | 1 | DOZIRNI RAČUNALNIK
78 | UCS-420 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML- 420 | DO | 1 | DOZIRNI RAČUNALNIK
79 | UCS-101 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML-101 | DO | 1 | DOZIRNI RAČUNALNIK
80 | UCS-104 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML-104 | DO | 1 | DOZIRNI RAČUNALNIK
81 | UCS-201 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML-201 | DO | 1 | DOZIRNI RAČUNALNIK
82 | UCS-204 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML-204 | DO | 1 | DOZIRNI RAČUNALNIK
83 | UCS-301 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML-301 | DO | 1 | DOZIRNI RAČUNALNIK
84 | UCS-304 | DOVOLJENJE ZA DELO / ML-304 | DO | 1 | DOZIRNI RAČUNALNIK
85 | SOV-411 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
86 | SOV-421 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
87 | SOV-RBD1 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
88 | SOV-RBD2 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
89 | SOV-106/1 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
90 | SOV-106/2 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
91 | SOV-106/3 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
92 | SOV-106/4 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
93 | SOV-206/1 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
94 | SOV-206/2 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
95 | SOV-206/3 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
96 | SOV-206/4 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
97 | SOV-306/1 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
98 | SOV-306/2 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
99 | SOV-306/3 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
100 | SOV-306/4 | VENTIL ODPRI | DO | 1 | EL. MAG. VENTIL
101 | K-106/1 | PREKLPOP MERILNEGA SIGNAL | DO | 1 | RELE
102 | K-206/1 | PREKLPOP MERILNEGA SIGNAL | DO | 1 | RELE
103 | K-306/1 | PREKLPOP MERILNEGA SIGNAL | DO | 1 | RELE
104 | K-106/1 | PREKLOP KRMILNEGA SIGALA | DO | 1 | RELE
105 | K-206/1 | PREKLOP KRMILNEGA SIGALA | DO | 1 | RELE
106 | K-306/1 | PREKLOP KRMILNEGA SIGALA | DO | 1 | RELE
107 | LT-RBD1 | NIVO –REZERVOAR RBD1 | AI | 1 | MERILEC NIVOJA
108 | LT-RBD2 | NIVO –REZERVOAR RBD2 | AI | 1 | MERILEC NIVOJA
109 | TT-RBD1 | TEMPERATURA–REZERVOAR RBD1 | AI | 1 | MERILEC TEMPERATURE
110 | TT-RBD2 | TEMPERATURA–REZERVOAR RBD2 | AI | 1 | MERILEC TEMPERATURE
111 | TT-501 | TEMPERATURA–ADITIV | AI | 1 | MERILEC TEMPERATURE
112 | TT-502 | TEMPERATURA–ADITIV | AI | 1 | MERILEC TEMPERATURE
113 | TT-503 | TEMPERATURA–ADITIV | AI | 1 | MERILEC TEMPERATURE
114 | TT-504 | TEMPERATURA–ADITIV | AI | 1 | MERILEC TEMPERATURE
115 | TT-505 | TEMPERATURA–BARVA | AI | 1 | MERILEC TEMPERATURE
116 | PT-ČBD1 | TLAK BIODIZEL | AI | 1 | MERILEC PRITISKA
117 | PT-ČBD2 | TLAK BIODIZEL | AI | 1 | MERILEC PRITISKA
118 | PT-501 | TLAK ADITIV | AI | 1 | MERILEC PRITISKA
119 | PT-502 | TLAK ADITIV | AI | 1 | MERILEC PRITISKA
120 | PT-503 | TLAK ADITIV | AI | 1 | MERILEC PRITISKA
121 | PT-504 | TLAK ADITIV | AI | 1 | MERILEC PRITISKA
122 | PT-505 | TLAK BARVA | AI | 1 | MERILEC PRITISKA