## 1710-5.0
POPIS MATERIALA IN DEL
INVESTITOR: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
OBJEKT: DODAJANJE KOMPONENT GORIVOM V SND ORTNEK (biodizel, aditivi in markirno sredstvo)
ŠT. PROJEKTA: 1710
FAZA: PZI
ŠT. NAČRTA: 1710/5.0
VRSTA NAČRTA: NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
DATUM: 01.06.2018
REKAPITULACIJA 1710-5.0
1. | SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA |  |  |  |  | 0
A | SKUPAJ STROJNO TEHNOLOŠKA OPREMA |  |  |  |  | 0
B | SKUPAJ BIODIESEL |  |  |  |  | 0
C | SKUPAJ POŽAR |  |  |  |  | 0
D | SKUPAJ ZRAK |  |  |  |  | 0
E | SKUPAJ ADITIVI |  |  |  |  | 0
F | SKUPAJ SLOP SISTEM |  |  |  |  | 0
G | SKUPAJ PODPORE IN JEKLENE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
H | SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
| DDV | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Tehnološka oznaka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | Cena (€)
0. | SLOŠNI DEL
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo biti zahteve tlačne direktive 97/23/EC in Pravilnik o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06, 17/11 – ZTZPUS-1, 101/11, 18/15 in 66/16). Radiografska kontrola mora biti izvedena za najmanj 10% zvarov na cevovodih. Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora. Opremo izvajalec dobavi, vgradi in izvede zagon opreme v skladu z navodili, inženirsko prakso ter standardi. Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Načrt je narejena na projektni rešitvi vgradnje merilne opreme proizvajalca FMC za merjenje biodiesla ter doziranja aditivov. Dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, tlačni preizkusi,...).
1. | ODSTRANITVENA DELA
1.1 | ODSTRANITVE POŽARNI DEL
Odklop in demontaža obstoječega sprinkler sistema za rezervoarja aditivov in črpališče aditivov vključno z jeklenim podestom in konstrukcijami. Ves material ločiti po posameznih gradbenih odpadkih in predati ustreznemu zbiralcu odpadkov (evidenčni listi).
| Cev DN80-cev na višini 5m |  | 38 | m | 0 | 0
| Cev DN50-cev na višini cca. 4m |  | 36 | m | 0 | 0
| Jekleni podest in konstrukcije |  | 100 | kg | 0 | 0
1.2 | ODSTRANITVE ADITIVI
Odklop in demontaža obstoječega sistema aditivov: - demontaža in odvoz rezervoarja v skladišče investitorja - odstranitev jeklenega podestom - odstranitev dela podpor, ki se ne uporabijo za namestitev novega sistema aditivov - odstarnitev cevi vključno z elektro spremenim gretjem, izolacijo in Al zaščitno pločevino Ves material ločiti po posameznih gradbenih odpadkih in predati ustreznemu zbiralcu odpadkov (evidenčni listi), razen rezervoarjev, ki se odpeljejo v skladišče investitorja (ca.1km)
| Rezervoar z opremo V=13m3 |  | 2 | kpl | 0 | 0
| Cev DN80 |  | 25 | m | 0 | 0
| Cev DN50 |  | 10 | m | 0 | 0
| Cev DN25 in DN15 cev na višini cca. 5m |  | 140 | m | 0 | 0
| Črpalka za aditive |  | 2 | kpl | 0 | 0
| Jekleni podest in konstrukcije |  | 1100 | kg | 0 | 0
1.3 | ODSTRANITVE SLOP SISTEM
| Odkop in demontaža obstoječega sistema slopa - demontaža nadzemnih cevi DN50 1m - demontaža podzemnih cevi (globina 1,3m) do prirobničnega T kos cevi DN50 dolžina 7,5m Ves material ločiti po posameznih gradbenih odpadkih in predati ustreznemu zbiralcu odpadkov (evidenčni listi). |  | 1 | kpl | 0 | 0
| SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA |  |  |  |  | 0
2. | POPIS MATERIALA IN DEL
A | STROJNO TEHNOLOŠKA OPREMA
A1 | ČRPALKA ZA ADITIVE Črpalke so namenjene za dodajanje aditivov, ki se dozirajo v pretok D2, NMB95 (1500l/min) na merilni liniji. Črpalka komplet z elektromotorjem in nosilno konzolo Izvedba z magnetno sklopko in notranjim uležajenjem ter vložkom z vreteni za hitro izmenjavo. Posebna konstrukcija vretena za prevzem aksialnih obremenitev za parametre: Q= 16,6 l/min; Δp= 10 bar Medij: Aditiv; T= do 35°C 3x400 V; 50 Hz; P= 1,1 kW; 1450 min-1; IP55; oblika V1 Motor Ex zaščita - EEX de IICT4 Ohišje-črpalni del: EN-GJL-250 Vijačna in pogonska vretena: 16MnCrS5 površinsko kaljena Črpalka z vgrajenim varnostnim ventilom - nastavljen na 11 bar Priključek DNs25 (1"); DNt25 (1") ATEX certifikat za črpalko (CE Ex II 2G T4) Ustreza proizvajalce Allweiler Tip AFM 20 R46-W197-60/7-90 ali ustrezen drug . Dobava, montaža, zagon. |  | 4 | kos | 0 | 0
A2 | ČRPALKA ZA BARVO Črpalke so namenjene za dodajanje barve, ki se dozira v pretok D2 (1500l/min) na merilni liniji. Vijačna dozirna črpalka črpalka komplet z elektromotorjem in nosilno konzolo. Izvedba z magnetno sklopko in notranjim uležajenjem ter vložkom z vreteni za hitro izmenjavo. Posebna konstrukcija vretena za prevzem aksialnih obremenitev Tehnične zahteve: Q= 6,0 l/min; Δp= 10 bar Medij: Barva; T= do 35°C 3x400 V; 50 Hz; P= 0,75 kW; 1450 min-1; IP55; oblika V1 Motor Ex zaščita - EEX de IICT4 Ohišje-črpalni del: EN-GJL-250 Vijačna in pogonska vretena: 16MnCrS5 površinsko kaljena Črpalka z vgrajenim varnostnim ventilom - nastavljen na 11 bar Priključek DNs20 (3/4"); DNt20 (3/4") ATEX certifikat za črpalko (CE Ex II 2G T4) Ustreza proizvajalce Allweiler Tip AFM 10 R38-W197-60/7-80 ali ustrezen drug Dobava, montaža, zagon. |  | 1 | kos | 0 | 0
A3 | ČRPALKA ZA ODPREMO BIODIZLA Kemična centrifugalna črpalka MegaCPK za BIODIESEL Črpalka za kemikalije izdelana skladno z zahtevami DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, horizontalna, prečno deljeno spiralno ohišje, procesna izvedba z radialnim rotorjem, enostopenjska, izvlekljiva hidravlika, z nazivnimi močmi in dimenzijami po DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, v glavnem se uporablja za transport organskih in anorganskih tekočin v kemični in petrokemični industriji. Z zaščitno pušo za gred in izmenljivimi tesnilnimi obroči. Spiralno ohišje z vlitimi nogami in nosilec ležaja s podpornim podnožjem. Ležaji črpalke mazani z oljem, oljna komora z lončkom nivoja olja. Ležaj na strani črpalke je valjčne izvede, ležaji na strani motorja so dvoredni kroglični z poševnim dotikom. Mehansko tesnilo je kartušne izvedbe za lažje vzdrževanje z širokim območjem delovanja -0,5 do 25 bar. Komora mehanskega tesnila je konične izvedbe za boljše odzračevanje. Podstavek črpalke je lite izvedbe po ISO standardu z drenažnim in ozemljitvenim priključkom
| Medij: dizelsko gorivo, Biodizel Količina pretoka 42 m³/h Višina črpanja 85,01 m Potreba moči 14,46 kW NPSH zahtevan 3,69 Sesalni priključek DN65 / PN16 Tlačni priključek DN40 / PN16 Frekvenčni pretvornik Da VIK dovoljenje Da Frekvenca 50 Hz Nominalna moč P2 18,50 kW; Delovna napetost 400 V, Max. nominalni tok 33,5 A Število vrtljajev 2965 rpm Temperaturno tipalo 3 PTC upori Izolacija motorja F v skladu z IEC 34-1 Zaščita motorja IP55, Razred učinkovitosti IE2 Zaščita motorja Ex de II C, Temperaturni razred T4 Osnovna plošča Železna litina v skladu s standardi ISO,4G Sklopka Eupex N,95; Zaščita sklopke: Odporen na stopanje Režni obroč CrNi jeklo VG434 Tekalno kolo Lito železo EN-GJL-250/A48CL35B Gred Kaljeno jeklo C45+N Obojka za zaščito gredi CrNiMo-jeklo Pokrova ohišja Jeklo GP240GH+N/ A216 Gr WCB Tesnilni obroč Termoplastika PTFE-GF25 Spiralno ohišje Jeklo GP240GH+N/ A216 Gr WCB Vrsta tesnila gredi Kartušno drsno tesnilo z enojnim delovanjem Material tesnila gredi BQ1U1MG Ustreza proizvajalec KSB tip MCPK080-050-200 EG E MCA 01102A ali ustrezen drug. Dobava, montaža, zagon. |  | 2 | kos | 0 | 0
A4 | REZERVOAR ZA BIODIESLE
| Nazivni volumen rezervoarja: V = 55 m3 Delovni volumen rezervoarja: V = 52 m3 Premer: D = 2.900 mm Dolžina: L= 8.900 mm Tip rezervoarja: Enoplaščni jekleni horizonalni rezervoar Material: S235J2 Teža jekla: 6580kg (brez izolacije in Al pločevine) Rezervoar protikorozijsko zaščiten, toplotno izoliran kamena volna 50mm in zaščiten z Al pločevino 0,8mm. Rezervoar spremno ogravan z el. grelnimi kabli-glej elektro del. Izdelan z vsemi priključki in podporami. Vključno z dihalnim ventilom in materialom za montažo. Dobavljen z vso dokazno dokumentacijo in certifikati. Izdelan v skladu z risbo: REZERVOAR ZA BIODIESEL RBD-1 IN RBD-2, št.:50-3000 Dobava in montaža. |  | 2 | kos | 0 | 0
A5 | SKID ZA DODAJANJE ADITIVOV Skid se dobavi kot zaprta funkcijska celota dimenzij 1840 x 1500 mm, ki vključuje nosilno konstrukcijo za IBC 1000l kontejner, s podkonstrukcijo in lovilno posodo, izdelano iz nerjaveče pločevine AISI316L, skupaj z lastnim zalogovnikom vsebine 50l izdelanem iz AISI 316L, skupaj z zobniško črpalko-samo montaža , skupaj z ustrezno tehnično dokumentacijo in izjavo o skladnosti, skupaj z ustreznim drobnim montažnim materialom, vijaki, tesnili in ozemljitveno zobato podložko. Priključki črpalne postaje: • dovod DN25 nerjaveče izvedbe AISI 316L, • odvod DN25 nerjaveče izvedbe AISI 316L, • obtočni priključek DN15 nerjaveče izvedbe AISI 316L. • odzračna (dihalna) cev DN25 • konstrukcija AISI316L teža 255kg Črpalna postaja je sestavljena iz sledečih elementov: • zobniške črpalke (zajeta v popis zgoraj), • Čistilni kos navojni 1'' 1 kos nerjaveče izvedbe AISI 316L, • Protipovratni ventil DN25 prirobnični 1kos nerjaveče izvedbe AISI 316L, • Podnožje motorja nerjaveče izvedbe AISI 316L, • Varnostni ventil navojni 1/2'' 1 kos, • Manometer z manometrsko pipo 1/2", nerjaveče izvedbe AISI 316L • Merilniki (tlak, temperatura, nizki in visoki nivo) zajetov elektro delu • Zalogovnik 50l, nerjaveče izvedbe AISI 316L izdelan v skladu z risbo: 50-3220 • Manometrska pipa 1/2" • Uvarni krogelni ventil DN25 nerjaveče izvedbe AISI 316L; 3kos • Uvarni krogelni ventil DN20 nerjaveče izvedbe AISI 316L; 2kos • Uvarni krogelni ventil DN15 nerjaveče izvedbe AISI 316L; 2kos • Dihalni ventil zalogovnika na odzračni cevi • Fleksibilna cev s priključki za priklop IBC kontejnerja in zalogovnika 50l, dolžina cevi 700mm, cev primerna za aditive in barvo • Zaščitna pločevina fleksibilne cevi Izvesti v skladu z risbami: • SKID ZA ADITIVE 50-3100 • SKID ZA ADITIVE PODKONSTRUKCIJA 50-3110 |  | 5 | kos | 0 | 0
A6 | SKID ZA DODAJANJE BARVE Skid se dobavi kot zaprta funkcijska celota dimenzij 1840 x 1500 mm, ki vključuje nosilno konstrukcijo za IBC 1000l kontejner, s podkonstrukcijo in lovilno posodo, izdelano iz nerjaveče pločevine AISI316L, skupaj z lastnim zalogovnikom vsebine 50l izdelanem iz AISI 316L, skupaj z zobniško črpalko-samo montaža , skupaj z ustrezno tehnično dokumentacijo in izjavo o skladnosti, skupaj z ustreznim drobnim montažnim materialom, vijaki, tesnili in ozemljitveno zobato podložko. Priključki črpalne postaje: • dovod DN25 nerjaveče izvedbe AISI 316L, • odvod DN25 nerjaveče izvedbe AISI 316L, • obtočni priključek DN15 nerjaveče izvedbe AISI 316L. • odzračna (dihalna) cev DN25 • konstrukcija AISI316L teža 255kg Črpalna postaja je sestavljena iz sledečih elementov: • zobniške črpalke (zajeta v popis zgoraj), • Čistilni kos navojni 1'' 1 kos nerjaveče izvedbe AISI 316L, • Protipovratni ventil DN25 prirobnični 1kos nerjaveče izvedbe AISI 316L, • Podnožje motorja nerjaveče izvedbe AISI 316L, • Varnostni ventil navojni 1/2'' 1 kos, • Manometer z manometrsko pipo 1/2", nerjaveče izvedbe AISI 316L • Merilniki (tlak, temperatura, nizki in visoki nivo) zajetov elektro delu • Zalogovnik 50l, nerjaveče izvedbe AISI 316L izdelan v skladu z risbo: 50-3220 • Manometrska pipa 1/2" • Uvarni krogelni ventil DN25 nerjaveče izvedbe AISI 316L; 3kos • Uvarni krogelni ventil DN20 nerjaveče izvedbe AISI 316L; 2kos • Uvarni krogelni ventil DN15 nerjaveče izvedbe AISI 316L; 2kos • Dihalni ventil zalogovnika na odzračni cevi • Fleksibilna cev s priključki za priklop IBC kontejnerja in zalogovnika 50l, dolžina cevi 700mm, cev primerna za aditive in barvo • Zaščitna pločevina fleksibilne cevi Izvesti v skladu z risbami: • SKID ZA BARVO 50-3200 • SKID ZA BARVO PODKONSTRUKCIJA 50-3210 |  | 1 | kos | 0 | 0
A7 | Enota za aditiviranje Smith Meter® Additive Injector AccuPlus model LEA-C-1-C-2-A-N-0-0 as per ref. Bulletin SS05001e (p/n P8000006044) with one additive valve for injection of one additive Z nosilcem za montažo Dobava in montaža (cev, konstrukcija) Priklop in zagon zajet v elektro načrtu 4.2 Dobavljen z vsemi certifikati |  | 1 | kos | 0 | 0
A8 | SPREJEMNI SKID BIODIZEL popis zajet za dva kosa
| Skid se dobavi kot zaprta funkcijska celota dimenzij 2900x1000 mm, ki vključuje: - nosilno konstrukcijo, izdelano iz S235 in vroče cinkano 210kg - sprejemno črpalko 50m3/h KSB - sprejemno posodo - cevno povezavami armaturo in fitingi - deaeratorjem VDR10 FMC - volumetrom FMC - košarasti filter FMC - setstop ventil - drenažnimi povezavami iz posamezne opreme - fleksibilno cevjo s hitrimi spojkami Dobava skupaj z ustrezno tehnično dokumentacijo in izjavo o skladnosti, skupaj z ustreznim drobnim montažnim materialom, vijaki, tesnili in ozemljitveno zobato podložko. Izvesti v skladu z risbami: - SKID 410 in 420 risbe št.: 50-3300 oz. 50-3400 - PODKONSTRUKCIJA risba št.:50-3410 Skid je projektiran na spodaj predpisano FMC opremo. V primeru zamenjava opreme mora ponudnik celoten skid preprojektirati. |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.1 | ČRPALKA ZA SPREJEM BIODIZLA Kemična centrifugalna črpalka MegaCPK za BIODIESEL Črpalka za kemikalije izdelana skladno z zahtevami DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, horizontalna, prečno deljeno spiralno ohišje, procesna izvedba z radialnim rotorjem, enostopenjska, izvlekljiva hidravlika, z nazivnimi močmi in dimenzijami po DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, v glavnem se uporablja za transport organskih in anorganskih tekočin v kemični in petrokemični industriji. Z zaščitno pušo za gred in izmenljivimi tesnilnimi obroči. Spiralno ohišje z vlitimi nogami in nosilec ležaja s podpornim podnožjem. Ležaji črpalke mazani z oljem, oljna komora z lončkom nivoja olja. Ležaj na strani črpalke je valjčne izvede, ležaji na strani motorja so dvoredni kroglični z poševnim dotikom. Mehansko tesnilo je kartušne izvedbe za lažje vzdrževanje z širokim območjem delovanja -0,5 do 25 bar. Komora mehanskega tesnila je konične izvedbe za boljše odzračevanje. Podstavek črpalke je lite izvedbe po ISO standardu z drenažnim in ozemljitvenim priključkom
| Medij: dizelsko gorivo, Biodizel Količina pretoka 50 m³/h Višina črpanja 42,01 m Potreba moči 7,51 kW NPSH zahtevan 3,02 Sesalni priključek DN80 / PN16 Tlačni priključek DN50 / PN16 Frekvenčni pretvornik Da VIK dovoljenje Da Frekvenca 50 Hz Nominalna moč P2 11,00 kW; Delovna napetost 400 V Max. nominalni tok 20,5 A Število vrtljajev 2969 rpm Temperaturno tipalo 3 PTC upori Izolacija motorja F v skladu z IEC 34-1 Zaščita motorja IP55, Razred učinkovitosti IE2 Zaščita motorja Ex de II C, Temperaturni razred T4 Osnovna plošča Železna litina v skladu s standardi ISO,4G Sklopka Eupex N,95 ; Zaščita sklopke: Odporen na stopanje Režni obroč CrNi jeklo VG434 Tekalno kolo Lito železo EN-GJL-250/A48CL35B Gred Kaljeno jeklo C45+N Obojka za zaščito gredi CrNiMo-jeklo Pokrova ohišja Jeklo GP240GH+N/ A216 Gr WCB Tesnilni obroč Termoplastika PTFE-GF25 Spiralno ohišje Jeklo GP240GH+N/ A216 Gr WCB Vrsta tesnila gredi Kartušno drsno tesnilo z enojnim delovanjem Material tesnila gredi BQ1U1MG Ustreza proizvajalec KSB tip MCPK080-050-200 EG E MCA 01102A |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.2 | SPREJEMNA POSODA ZA SKID 410 IN 420 V skladu z načrtom: 50-3420 |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.3 | Podkonstrukcija za skid Vroče cinkano 410 IN 420 V skladu z risbo: 50-3410 |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.4 | VERTIKALNI DEAERATOR Smith Meter® model VDR-010-2-03D-D-T1-B-H3-H/M/L Vertical deaerator as per ref. bulletin SS01058E complete with RB Head Product Temperature range: -12°C to +65°C Max Operation pressure: 16 bar 010 - flow rate up to 1000 l/min 2 - Maximum Working Pressure 16 bar 03D - DIN DN80 PN16 Flange Arrangement "D" T1 - Seals Viton B - Design acc. to PED-F H3 - (3) Sleeves for Level Control Switches ONE Level Control Switch ( Low Positions)-EExd Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu 4.2 Dobavljen z vsemi certifikati |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.5 | KOŠARASTI FILTER Smith Meter® Strainer model E-30D-40-V-P-0-00-0 as per Ref. Bulletin SS03046e Connections: DIN DN80 PN16 Product Temperature Limits: -12°C to +65°C Working Pressure: 16 bar max Elastomers: Viton Design acc. to PED-F Dobava in montaža Dobavljen z vsemi certifikati |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.6 | VOLUMETRSKI MERILNIK PRETOKA Smith Meter® model ST-160-DI-GPST2-227 ductile iron, single case rotary vane positive displacement meter as per ref. Bulletin SS01064E Flow direction left to right strait through, Connections: DIN DN80 PN16 Elastomers/Seals: Viton Working pressure: 16 bar max Product Temperature Range: -12°C to +65°C Nominal Flow range: 120 –1200 L/min Accuracy: +/-0,15% Repeatability: +/-0,02% Design acc. to PED-F Complete with dual channel pulse transmitter type GPST2-227 with resolution 22,7 pulses/l (p/n P8000015167) Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu 4.2 Dobavljen z vsemi certifikati |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.7 | SETSTOP VENTIL Smith Meter® model VLV-210-DN80 digital multi-stage set stop valve as per ref. Bulletin SS03009. ATEX approved solenoids, 220 VAC. Main valve elastomer: Viton Connections: DIN DN 80 PN16 Max Working Pressure: 16 bar Product Temperature Limits: -12°C to +65°C Design acc. to PED-F Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu 4.2 Dobavljen z vsemi certifikati |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.8 | Temperature Probe and Well PT-100 type TPW4-25-A ATEX approved, with 1/2" NPT Well with German W&M pre-calibration certificate, for installation on the ST-160 Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu 4.2 Dobavljen z vsemi certifikati |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.9 | ARMATURA SKIDA
A8.9.1 | FLEKSIBILNA CEV ZA SPREJEM DIESLA medij: BIODIZEL , kompozitna izvedba dimenzije 3", s koncema HITRA EURO SPOJKA (VK+MK) Dolžina L=3,5m Standard: DIN 28450; Material priključkov: Medenina ; Proizvajalec (Elaflex) |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.9.2 | KROGELNI VENTIL -PRIROBNIČNI Krogelna pipa, ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 304, tesnila za naftne derivate, antistatična izvedba, dvojno tesnenje osi, možna blokada ročice, popolno tesnenje (ISO 5208, kategorija A), prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Ustreza: KPN-G -POLIX ali ustrezen drug
| DN 80 |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.9.3 | Nepovratna loputa dvojna loputa-vzmet, diska nerjaveče izvedbe kvalitete AISI 316, kovinsko tesnenje, medprirobnična izvedba med prirobnice po DIN2633, PN16, s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim montažnim materialom, vijaki, tesnili in ozemljitveno zobato podložko.
| DN 80 |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.9.4 | Nepovratna loputa enojna loputa-brez vzmeti, diska nerjaveče izvedbe kvalitete AISI 316, kovinsko tesnenje, medprirobnična izvedba med prirobnice po DIN2633, PN16, s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim montažnim materialom, vijaki, tesnili in ozemljitveno zobato podložko.
| DN 80 |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.9.5 | LOPUTA MEDPRIROBNIČNA primerna za biodizel, prirobnice po DIN2633 PN16; ohišje izdelano iz litine, disk AISI316, tesnilni obroč za biodizel, z ročico, s potrebnimi certifikati (tesnost) in ustrezno dokumentacijo. Dobava in vgradnja.
| DN 80 |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.9.6 | POKAZNO STEKLO prirobnične izvedbe (drenaža rezervoparja), za vgradnjo v cevovod s prirobnicami po DIN 2633, PN16. Ustreza proizvod TIP 275 PN16 (Hypex), tesnilo za biodizel.
| DN80 |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.9.7 | IZOLACIJA CEVI Namestitev izolacije iz kamene volne posode, cevi, fitinge, armaturo, z namestitvijo Al zaščitne pločevine 0,8mm. Pred namestitvijo izolacije se namesti samoregulativni el. grelni kabel, ki je zajet v elektro delu. Izolira se cevna oprema skida od vhodne prirobnice sprejmne posode do priključne prirobnice na cevovod v ključno z vsemi priključki.
| Debelina izolacije 50mm |  | 14 | m2 | 0 | 0
| Debelina izolacije 30mm za cevi DN40 in manj |  | 5 | m2 | 0 | 0
A8.9.8 | KROGELNI VENTIL-NAVOJNI Krogelna pipa, ohišje tridelno raztavljivo, polni presek, ohišje iz AISI 316. krogla iz AISI 316, tesnila za naftne derivate, antistatična izvedba, navojne izvedbe PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Hypex,KH-9301N ali ustrezen drug
| DN 40 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 25 |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 20 |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN 15 |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 8 |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.9.9 | Varnostni ventil-navojni za varovanje pred prekoračitvijo tlaka zaradi temperaturnih razlik, posebna izvedba za protitlak, tesnila za naftne derivate, z navojnimi priključki, vhod DN15, izhod DN20. PN 16. Nastavitveni tlak odpiranja 7,0 bar/ proti tlak 0bar. Medij: NAFTNI DERIVAT (biodizel). Ustreza: Varnostni-prestrujni ventil, tip:SVOP-K (RVP), proizvajalec: SPECIJALNA OPREMA - Lučko d.o.o., ZAGREB, Dobavljen s potrebnimi certifikati, ustrezno A-testno dokumentacijo ter navodili za obratovanje in vzdrževanje
| DN 15/20 |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.9.10 | Manometer-mehanski za območje 0 do 16 bar, skala 100 mm klasa 1,0, dobavljen z zaporno manometersko pipo, in navojnim priključkom G 1/2" odgovarja proizvod WIKA model 232.50, ali ustrezen drug proizvod. |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.9.11 | Dihalni ventil z lovilcem plamen R3/4" za IIA (Protego ali Flammer) |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.10 | CEVI IN FITINGI SKIDA
A8.10.1 | BREZŠIVNA JEKLENA CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 5 | m | 0 | 0
A8.10.2 | BREZŠIVNA JEKLENA CEV z ravnimi konci (za cevni navoj) Standard: EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 40 (f48,3x3,25)-za cevni navoj |  | 5 | m | 0 | 0
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj |  | 2 | m | 0 | 0
| DN 20 (f26,9x2,65)-za cevni navoj |  | 8 | m | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x2,65)-za cevni navoj |  | 1 | m | 0 | 0
| DN 8 (f13,5x2,4)-za cevni navoj |  | 0.5 | m | 0 | 0
A8.10.3 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: DIN 2605; Material: P235TR2
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 6 | kos | 0 | 0
A8.10.4 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 45° Standard: DIN 2605; Material: P235TR2
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 4 | kos | 0 | 0
A8.10.5 | EKSCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: DIN 2616; Material: P235TR2;
| DN 80/50 |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.10.6 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: EN1092-1 PN16, TYP11-B; Imenski tlak: PN 16; Material: P250GH; Lice prirobnice: TYP11-B S tesnili in vijaki
| DN 80 |  | 16 | kos | 0 | 0
| DN 50 |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.10.7 | POLSPOJNICA-NAVARNA MUFA (notranji navoj) Standard: DIN 2982; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 4 | kos | 0 | 0
A8.10.8 | NAVOJNO KOLENO Standard: DIN 2987; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| DN 40(R 1 1/2") |  | 8 | kos | 0 | 0
| DN 25 (R 1") |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 12 | kos | 0 | 0
A8.10.9 | NAVOJNO T KOS Standard: DIN 2987; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  |  | kos | 0 | 0
A8.10.10 | NAVOJNI REDUCIRNI T KOS Standard: DIN 2987; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| R 1 1/2"x R1" |  | 4 | kos | 0 | 0
| R 1 1/2"x R3/4" |  | 2 | kos | 0 | 0
| R 1 1/2"x R1/2" |  | 2 | kos | 0 | 0
| R 1"x R1/2" |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.10.11 | ŠEST ROBA REDUCIRKA Standard: DIN 2987; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| R 1/2"x R1/4" |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.10.12 | HOLENDER NOTRANJI NAVOJ Navarni/navojni Standard: DIN 2999; Material: P235 |  |  |  |  | 0
| DN 40(R 1 1/2") |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 25 (R 1") |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 8 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.10.13 | DVOVIJAČNIK Navarni/navojni Standard: DIN 2999; Material: P235 L=70mm (TBE) |  |  |  |  | 0
| DN 40(R 1 1/2") |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.10.14 | NIPL Navarni/navojni Standard: DIN 2999; Material: P235 L=80mm |  |  |  |  | 0
| DN 80 (R 3") |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.10.15 | HITRA EURO SPOJKA S POKROVOM IN VERIGO Navojna spojka VK80 s pokrovom MB80 Standard: DIN 28450; Material: Medenina. ; Proizvajalec (Elaflex) |  | 2 | kos | 0 | 0
A8.10.16 | HITRA EURO SPOJKA S POKROVOM IN VERIGO Navojna spojka VK50-1 1/2"IG s pokrovom MB50 Standard: DIN 28450; Material: Medenina. ; Proizvajalec (Elaflex) |  | 2 | kos | 0 | 0
A9 | MERILNE LINIJE BIODIZEL
A9.1 | KOŠARASTI FILTER Smith Meter® Strainer model E-20D-40-V-P-0-R4-0 as per Ref. Bulletin SS03046e Connections: DIN DN50 PN16 Product Temperature Limits: -12°C to +65°C Working Pressure: 16 bar max Elastomers: Viton R4 - with Air Vending Device (AVD-M) with Switch EExd Design acc. to PED-F Dobava in montaža Dobavljen z vsemi certifikati |  | 3 | kos | 0 | 0
A9.2 | VOLUMETRSKI MERILNIK PRETOKA Smith Meter® model ST-40-DI-GPST2-227 ductile iron, single case rotary vane positive displacement meter as per ref. Bulletin SS01062E Flow direction left to right strait through, without yellow metal (for JETA1) Connections: DIN DN80 PN16 Elastomers/Seals: Viton Working pressure: 16 bar max Product Temperature Range: -12°C to +65°C Nominal Flow range: 32-320 L/min Accuracy: +/-0,15% Repeatability: +/-0,02% Design acc. to PED-F Complete with dual channel pulse transmitter type GPST2-227 with resolution 22,7 pulses/l ((p/n P8000015167) Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu 4.2 Dobavljen z vsemi certifikati |  | 3 | kos | 0 | 0
A9.3 | SETSTOP VENTIL Smith Meter® model VLV-210-DN50 digital multi-stage set stop with RP (Reduced Port) valve as per ref. Bulletin SS03009. ATEX approved solenoids, 220 VAC. Main valve elastomer: Viton Connections: DIN DN 50 PN16 Max Working Pressure: 16 bar Product Temperature Limits: -12°C to +65°C Design acc. to PED-F Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu 4.2 Dobavljen z vsemi certifikati |  | 3 | kos | 0 | 0
A9.4 | ZAŠČITNA OMARA MERILNIH LINIJ ZA BIODIZEL Izolacijska omara z vratnimi krili s toplotno izolacijo merilne linije za biodiesel B100, ščitena z mineralno volno debeline 50mm z notranje strani. Dimenzije omare 1950 x 1950 x 655, pločevina ustrezne debeline ojačano z L profili, skupaj z ; dvokrilna vrata 1350 x 960, skupaj s ključacnico in ključem, skupaj z izdelavo penetracijskih linij vstop/izstop za DN50, skupaj s sidranje v AB podlago, Nosilni profili vroče cinkani. Teža 95kg. |  | 3 | kos | 0 | 0
A9.5 | Temperature Probe and Well PT-100 type TPW4-25-A ATEX approved, with 1/2" NPT Well with German W&M pre-calibration certificate, for installation on the ST-160 Dobava in montaža Priklop in zagon zajet v elektro načrtu 4.2 Dobavljen z vsemi certifikati |  | 6 | kos | 0 | 0
A | SKUPAJ STROJNO TEHNOLOŠKA OPREMA |  |  |  |  | 0
B | BIODIZEL
B1 | CEVOVODI IN FAZONSKI KOSI
B1.1 | KROGELNI VENTIL -PRIROBNIČNI S PNEVMATSKIM POGONOM Krogelna pipa, ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 304, tesnila za naftne derivate, antistatična izvedba, dvojno tesnenje osi, popolno tesnenje (ISO 5208, kategorija A), prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16. Ustreza: KPN-G -POLIX ali ustrezen drug Pnevmastki pogon: enostransko delujoč (NC) tip: EMME z razvodnikom ATEX za 24V in priključki Indikator položaja: INDIKATOR POLOŽAJA BE-45( ATEX) S potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Dobava in montaža.
| DN100 |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 50 |  | 12 | kos | 0 | 0
B1.2 | KROGELNI VENTIL -PRIROBNIČNI z indikatorjem položaja Krogelna pipa, ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 304, tesnila za naftne derivate, antistatična izvedba, dvojno tesnenje osi, popolno tesnenje (ISO 5208, kategorija A), prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16, z ročnim polžnim pogonom. Ustreza: KPN-G -POLIX ali ustrezen drug Indikator položaja: INDIKATOR POLOŽAJA BE-45( ATEX) S potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Dobava in montaža.
| DN100 |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 80 |  | 2 | kos | 0 | 0
B1.3 | KROGELNI VENTIL -PRIROBNIČNI S POLŽNIM POGONOM Krogelna pipa, ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 304, tesnila za naftne derivate, antistatična izvedba, dvojno tesnenje osi, popolno tesnenje (ISO 5208, kategorija A), prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16, z ročnim polžnim pogonom, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Ustreza: KPN-G -POLIX ali ustrezen drug
| DN100 |  | 2 | kos | 0 | 0
B1.4 | KROGELNI VENTIL -PRIROBNIČNI Krogelna pipa, ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 304, tesnila za naftne derivate, antistatična izvedba, dvojno tesnenje osi, možna blokada ročice, popolno tesnenje (ISO 5208, kategorija A), prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Ustreza: KPN-G -POLIX ali ustrezen drug
| DN 80 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 65 |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 50 |  | 10 | kos | 0 | 0
| DN 40 |  | 3 | kos | 0 | 0
B1.5 | KROGELNI VENTIL-NAVOJNI Krogelna pipa, ohišje tridelno raztavljivo, polni presek, ohišje iz AISI 316. krogla iz AISI 316, tesnila za naftne derivate, antistatična izvedba, navojne izvedbe PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Hypex,KH-9301N ali ustrezen drug
| DN 40 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 25 |  | 13 | kos | 0 | 0
| DN 20 |  | 20 | kos | 0 | 0
| DN 15 |  | 14 | kos | 0 | 0
| DN 8 |  | 4 | kos | 0 | 0
B1.6 | KOAXIALNI VENTIL Koaksialni ventil za barvo. Navojni 1/2", izvedba NC- brez energije zaprto (Normaly Closed). Direktno delovanje iz materiala: 1.4571. Ex zahteva: II 2G Ex em II T4. Vključno s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod HYDAC 2/2 WAY COAXIAL VALVE, tip: CX EX 2/2 D C 5 15 020 012 24V ali strezen drug.
| DN 15 |  | 1 | kos | 0 | 0
B1.7 | ELEKTROMAGNETNI VENTIL PRIROBNIČNI Imenski tlak: PN 16; Medij: BIODIZEL Tesnila odporna na bodizel, prirobnične izvedbe PN16, material ohišja GP240GH, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Izvedba EX II T4. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod MODEL: GSR tip 37, napajanje 24V, DN40 PN16 ali ustrezen drug. Priklop in krmiljenje GLEJ ELEKTRO NAČRT 4.2
| DN40 |  | 2 | kos | 0 | 0
B1.8 | Varnostni ventil-navojni za varovanje pred prekoračitvijo tlaka zaradi temperaturnih razlik, posebna izvedba za protitlak, tesnila za naftne derivate, z navojnimi priključki, vhod DN15, izhod DN20. PN 16. Nastavitveni tlak odpiranja 7,0 bar/ proti tlak 0bar. Medij: NAFTNI DERIVAT (biodizel). Ustreza: Varnostni-prestrujni ventil, tip:SVOP-K (RVP), proizvajalec: SPECIJALNA OPREMA - Lučko d.o.o., ZAGREB, Dobavljen s potrebnimi certifikati, ustrezno A-testno dokumentacijo ter navodili za obratovanje in vzdrževanje
| DN 15/20 |  | 4 | kos | 0 | 0
B1.9 | Varnostni ventil-navojni za varovanje pred prekoračitvijo tlaka zaradi temperaturnih razlik, posebna izvedba za protitlak, tesnila za naftne derivate, z navojnimi priključki, vhod DN15, izhod DN20. PN 16. Nastavitveni tlak odpiranja 9,0 bar/ proti tlak 7,0bar. Medij: NAFTNI DERIVAT (biodizel). Ustreza: Varnostni-prestrujni ventil, tip:SVOP-K (RVP), proizvajalec: SPECIJALNA OPREMA - Lučko d.o.o., ZAGREB, Dobavljen s potrebnimi certifikati, ustrezno A-testno dokumentacijo ter navodili za obratovanje in vzdrževanje
| DN 15/20 |  | 3 | kos | 0 | 0
B1.10 | PRELIVNI VENTIL (prestrujni) za zagotavljanje minimalnega potrebnega pretoka preko črpalke in zagotavljanje ustreznih tlačnih razmer, tesnila za biodiesel, s prirobničnimi priključki PN16 po DIN 2633. Nastavitveni tlak odpiranja 7,5 bar, protitlak 0-1bar (možnost nastavitve 5-10bar. Medij: BIODIESEL. Ustreza: Varnostni-prestrujni ventil, tip:SVOP-P, proizvajalec: SPECIJALNA OPREMA - Lučko d.o.o., ZAGREB, Dobavljen s potrebnimi certifikati, ustrezno A-testno dokumentacijo ter navodili za obratovanje in vzdrževanje
| DN50 |  | 2 | kos | 0 | 0
B1.11 | Nepovratna loputa dvojna loputa-vzmet, diska nerjaveče izvedbe kvalitete AISI 316, kovinsko tesnenje, medprirobnična izvedba med prirobnice po DIN2633, PN16, s potrebnimi certifikati (CE), izjavo o skladnosti in drugo ustrezno dokumentacijo, skupaj z ustreznim drobnim montažnim materialom, vijaki, tesnili in ozemljitveno zobato podložko.
| DN 80 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 50 |  | 12 | kos | 0 | 0
B1.12 | KOŠARASTI FILTER Lovilec nesnage s prirobničnimi priključki po DIN2633, PN16, izdelan iz litine , z mrežico iz materiala AISI 316L, z finostjo 35 mesh (0,5mm), s hitrim odpiranjem z drenažnim priključkom 1", odzračevalnim ventiom 3/8". Medij: Naftni derivati-biodizel. Max višina med sredino priključkov (sesalni / tlačni) in spodnjim robom filtra 426mm. Ustreza A100/PN16/216 proizvajalca FIRTOP ali ustrezen drug
| DN 100 |  | 2 | kos | 0 | 0
B1.13 | Manometer-mehanski za območje 0 do 16 bar, skala 100 mm klasa 1,0, dobavljen z zaporno manometersko pipo, in navojnim priključkom G 1/2" odgovarja proizvod WIKA model 232.50, ali ustrezen drug proizvod. |  | 12 | kos | 0 | 0
B1.14 | Manometer-mehanski za območje -1 do 1 bar, skala 100 mm klasa 1,0, dobavljen z zaporno manometersko pipo, in navojnim priključkom G 1/2" odgovarja proizvod WIKA model 232.50, ali ustrezen drug proizvod. |  | 2 | kos | 0 | 0
B1.15 | Manometerska pipa za merilec tlaka Navojna z odzračevanjem, navojni priključkeg G 1/2", material: AISI 316L, tlak PN40. Dobava in montaža. |  | 2 | kos | 0 | 0
B1.16 | Medprirobnični statični mikser za vgradnjo med prirobnici DN150 PN16. Material: AISI316L Ustreza: AQUAMIX DN150 podjetja Fluitec |  | 3 | kos | 0 | 0
B1.17 | HITRA EURO SPOJKA S POKROVOM IN VERIGO Navojna spojka VK50-1 1/2"IG s pokrovom MB50 Standard: DIN 28450; Material: Medenina. ; Proizvajalec (Elaflex) |  | 2 | kos | 0 | 0
B1.18 | HITRA EURO SPOJKA S POKROVOM IN VERIGO Navojna spojka VK50 s pokrovom MB50 Standard: DIN 28450; Material: Medenina. ; Proizvajalec (Elaflex) |  | 2 | kos | 0 | 0
B2 | CEVOVODI IN FAZONSKI KOSI
B2.1 | BREZŠIVNA JEKLENA CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 100 (f114,3x3,6) |  | 149 | m | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 13 | m | 0 | 0
| DN 65 (f76.1x2.9) |  | 25 | m | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 80 | m | 0 | 0
| DN 40 (f48,3x2,9) |  | 20 | m | 0 | 0
B2.2 | BREZŠIVNA JEKLENA CEV z ravnimi konci (za cevni navoj) Standard: EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 50 (f60,3x3,3) -za cevni navoj |  | 1 | m | 0 | 0
| DN 40 (f48,3x3,25)-za cevni navoj |  | 0.5 | m | 0 | 0
| DN 25 (f33,7x3,25)-za cevni navoj |  | 17 | m | 0 | 0
| DN 20 (f26,9x2,65)-za cevni navoj |  | 15 | m | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x2,65)-za cevni navoj |  | 5 | m | 0 | 0
| DN 8 (f13,5x2,4)-za cevni navoj |  | 1 | m | 0 | 0
B2.3 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: DIN 2605; Material: P235TR2
| DN 100 (f114,3x3,6) |  | 28 | kos | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 16 | kos | 0 | 0
| DN 65 (f76.1x2.9) |  | 10 | kos | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 70 | kos | 0 | 0
| DN 40 (f48,3x2,9) |  | 8 | kos | 0 | 0
B2.4 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 45° Standard: DIN 2605; Material: P235TR2
| DN 100 (f114,3x3,6) |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 1 | kos | 0 | 0
B2.5 | T-KOS Standard: DIN 2615; Material: P235TR2;
| DN 100 (f114,3x3,6) |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 65 (f76.1x2.9) |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 10 | kos | 0 | 0
B2.6 | T-KOS REDUCIRNI Standard: DIN 2615; Material: P235TR2;
| DN 100/65 (f114,3x3,6/f76,1x2,9) |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100/50 (f114,3x3,6/f60,3x2,9) |  | 8 | kos | 0 | 0
| DN 80/65 |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 80/50 |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN 50/40 |  | 3 | kos | 0 | 0
B2.7 | KOCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: DIN 2616; Material: P235TR2;
| DN80/40 |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN65/50 |  | 2 | kos | 0 | 0
B2.8 | EKSCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: DIN 2616; Material: P235TR2;
| DN100/65 |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN100/80 |  | 4 | kos | 0 | 0
B2.9 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: EN1092-1 PN16, TYP11-B; Imenski tlak: PN 16; Material: P250GH; Lice prirobnice: TYP11-B S tesnili in vijaki
| DN 100 |  | 18 | kos | 0 | 0
| DN 80 |  | 18 | kos | 0 | 0
| DN 65 |  | 10 | kos | 0 | 0
| DN 50 |  | 70 | kos | 0 | 0
| DN 40 |  | 11 | kos | 0 | 0
B2.10 | SLEPA PRIROBNICA Standard: EN1092-1 PN16, TYP11-B; Imenski tlak: PN 16; Material: P250GH; Lice prirobnice: TYP11-B S tesnili in vijaki
| DN 100 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 50 |  | 5 | kos | 0 | 0
| DN 40 |  | 3 | kos | 0 | 0
B2.11 | POLSPOJNICA-NAVARNA MUFA (notranji navoj) Standard: DIN 2982; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| DN 25 (R 1") |  | 5 | kos | 0 | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 15 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 30 | kos | 0 | 0
| DN 10 (R 3/8") |  |  | kos |  | 0
B2.12 | NAVOJNO KOLENO Standard: DIN 2987; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| DN 25 (R 1") |  |  | kos | 0 | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 24 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 6 | kos | 0 | 0
B2.13 | NAVOJNO REDUCIRNO KOLENO Standard: DIN 2987; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| R 1 1/2" x R1" |  | 2 | kos | 0 | 0
B2.14 | NAVOJNO T KOS Standard: DIN 2987; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 2 | kos | 0 | 0
B2.15 | NAVOJNI REDUCIRNI T KOS Standard: DIN 2987; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| R 1"x R1/2" |  | 2 | kos | 0 | 0
B2.16 | ŠEST ROBA REDUCIRKA Standard: DIN 2987; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| R 1/2"x R1/4" |  | 2 | kos | 0 | 0
B2.17 | NAVOJNI ČEP ŠESTROBI Standard: DIN /; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 6 | kos | 0 | 0
B2.18 | HOLENDER NOTRANJI NAVOJ Standard: DIN 2990; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 18 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 10 | kos | 0 | 0
B2.19 | DVOVIJAČNIK Standard: DIN 2990; Material: P235GH L=70mm (TBE) |  |  |  |  | 0
| DN 25 (R 1") |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 6 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 12 | kos | 0 | 0
B2.20 | IZOLACIJA CEVI Namestitev cevakov iz kamene volne na nove cevi, fitinge, armaturo, z namestitvijo Al zaščitne pločevine 0,8mm. Pred namestitvijo izolacije se namesti samoregulativni el. grelni kabel, ki je zajet v elektro delu.
| DN 100-50mm |  | 149 | m | 0 | 0
| DN 80-50mm |  | 13 | m | 0 | 0
| DN 65-50mm |  | 25 | m | 0 | 0
| DN 50-50mm |  | 80 | m | 0 | 0
B | SKUPAJ BIODIESEL |  |  |  |  | 0
C | POŽAR
C1 | CEVOVODI IN FAZONSKI KOSI
C1.1 | BREZŠIVNA JEKLENA CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 100 (f114,3x3,6) |  | 32 | m | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 5 | m | 0 | 0
| DN 65 (f76.1x2.9) |  | 24 | m | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 26 | m | 0 | 0
C1.2 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: DIN 2605; Material: P235TR2
| DN 100 (f114,3x3,6) |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 65 (f76.1x2.9) |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 8 | kos | 0 | 0
C1.3 | T-KOS Standard: DIN 2615; Material: P235TR2;
| DN 80 (f88.9x3.2) |  | 1 | kos | 0 | 0
C1.4 | T-KOS REDUCIRNI Standard: DIN 2615; Material: P235TR2;
| DN 100/80 (f114,3x3,6/f88,9x3,2) |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 100/50 (f114,3x3,6/f60,3x2,9) |  | 2 | kos | 0 | 0
C1.5 | KOCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: DIN 2616; Material: P235TR2;
| DN 100/80 (f114,3x3,6/f88,9x3,2) |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN80/65 |  | 2 | kos | 0 | 0
C1.6 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: EN1092-1 PN16, TYP11-B; Imenski tlak: PN 16; Material: P250GH; Lice prirobnice: TYP11-B S tesnili in vijaki
| DN 100 |  | 1 | kos | 0 | 0
C1.7 | SLEPA PRIROBNICA Standard: EN1092-1 PN16, TYP11-B; Imenski tlak: PN 16; Material: P250GH; Lice prirobnice: TYP11-B S tesnili in vijaki
| DN 100 |  | 1 | kos | 0 | 0
C1.8 | POLSPOJNICA-NAVARNA MUFA (notranji navoj) Standard: DIN 2982; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 1 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 19 | kos | 0 | 0
C1.9 | CEVNA KAPA Standard: DIN 2617; Material: P235GH
| DN 65 |  | 2 | kos | 0 | 0
| DN 50 |  | 2 | kos | 0 | 0
C1.10 | ŠOBA ZA HLAJENJE POŽARNEGA PLATOJA kot: JURING TIP:UAS mod.PENDENT, Pretok:70 l/min (p = 3 bar); Priključek: R 1/2", Material: bronca; |  | 19 | kos | 0 | 0
C1.11 | KROGELNI VENTIL-NAVOJNI Krogelna pipa s tesenili odpornimi na gasilsko penilo in vodo, s potrebnimi certifikati in ustrezno dokumentacijo. Dobava in montaža.
| DN 20 |  | 1 | kos | 0 | 0
C1.12 | NAVOJNI ČEP ŠESTROBI Standard: DIN /; Material: P235GH |  |  |  |  | 0
| DN 20 (R 3/4") |  | 2 | kos | 0 | 0
C1.13 | NAVOJNI DVOVIJAČNIK Standard: DIN; Material: P235TR2 L=70mm
| DN 20 (R 3/4") |  | 1 | kos | 0 | 0
C1.14 | MOBILNA OPREMA:
| Prenosni gasilnik na ABC prah, 9 kg |  | 1 | kos | 0 | 0
C | SKUPAJ POŽAR |  |  |  |  | 0
D | ZRAK
D1 | KROGELNI VENTIL-NAVOJNI Krogelna pipa, ohišje tridelno raztavljivo, polni presek, ohišje iz AISI 316. krogla iz AISI 316, tesnila za zrak, antistatična izvedba, navojne izvedbe PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Hypex,KH-9301N ali ustrezen drug
| DN 15 |  | 4 | kos | 0 | 0
D2 | BREZŠIVNA JEKLENA CEV z ravnimi konci (za cevni navoj) Standard: EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 32 (f42,4x3,25)-za cevni navoj |  | 15 | m | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x2,65)-za cevni navoj |  | 12 | m | 0 | 0
D3 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: DIN 2605; Material: P235TR2
| DN 32 (f42,4x2,6) |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x2,65) |  | 6 | kos | 0 | 0
D4 | Pripravna grupa za redukcijo tlaka zraka Vhodni tlak 8,5bar izhod do 1 bar. Navojni priključek 1/2" |  | 1 | kos | 0 | 0
D5 | Hitra spojka za zrak s PVC cevjo fi10mm (8m) |  | 3 | kos | 0 | 0
D | SKUPAJ ZRAK |  |  |  |  | 0
E | ADITIVI
E1 | STROJNO TEHNOLOŠKA OPREMA IN CEVNA ARMATURA
E1.1 | KROGELNI VENTIL-NAVOJNI Krogelna pipa, ohišje tridelno raztavljivo, polni presek, ohišje iz AISI 316. krogla iz AISI 316, tesnila ustrezna za aditive in naftne derivate, antistatična izvedba, navojne izvedbe PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Hypex,KH-9301N ali ustrezen drug
| DN 15 |  | 4 | kos | 0 | 0
E1.2 | KROGELNI VENTIL-UVARNI Krogelna pipa, ohišje tridelno raztavljivo, polni presek, ohišje iz AISI 316. krogla iz AISI 316, tesnila ustrezna za aditive in naftne derivate, antistatična izvedba, navojne izvedbe PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Dobava in montaža. Odgovoarja proizvod Hypex,KH-9301N ali ustrezen drug.
| DN 15 |  | 1 | kos | 0 | 0
E1.3 | Fleksibilna cev za aditive medij: aditivi za diesel, KOEL,barva za KOEL. Kompozitna izvedba z navojnima priklopoma 1/2" (tip M)(ženski) (ELAFLEX) Max. Dolžina L=8000mm prilagoditi razvodu po polnilni roki s pritrdilnim materialom. Standard: DIN 28450; Material: Med. ; Proizvajalec (Elaflex) |  | 1 | kos | 0 | 0
E1.4 | Manometer-mehanski za območje 0 do 16 bar, skala 100 mm klasa 1,0, dobavljen z zaporno manometersko pipo, in navojnim priključkom G 1/2" odgovarja proizvod WIKA model 232.50, ali ustrezen drug proizvod. |  | 12 | kos | 0 | 0
E1.5 | KOŠARASTI FINI FILTER NAVOJNI Lovilec nesnage navojni G1/2", z ohišjem iz Al in filternim vložkom s finostjo 10mikronov, drenažnim čepom in vizualnim prikazom zamašenosti filtra. Ustreza filter proizvajalca: HYDAC LPF BN/HC 55EB 10 B1 |  | 1 | kos | 0 | 0
E2 | CEVOVODI IN FAZONSKI KOSI
E2.1 | BREZŠIVNA JEKLENA CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: EN 10216-7, Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L
| DN 25 (f33,7x2,6) |  | 140 | m | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x2,0) |  | 160 | m | 0 | 0
E2.2 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: DIN 2605; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L
| DN 25 (f33,7x2,6) |  | 24 | kos | 0 | 0
| DN 15 (f21,3x2,0) |  | 138 | kos | 0 | 0
E2.3 | T-KOS Standard: DIN 2615; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L; |  |  |  | 0
| DN 15 (f21,3x2,0) |  | 24 | kos | 0 | 0
E2.4 | T-KOS REDUCIRNI Standard: DIN 2615; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L;
| DN 25/15 (f33,7x2,6/f21,3x2) |  | 16 | kos | 0 | 0
E2.5 | KOCENTRIČNA REDUKCIJA Standard: DIN 2616; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L;
| DN 25/15 (f33,7x2,6/f21,3x2) |  | 1 | kos | 0 | 0
E2.6 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: DIN 2633; Imenski tlak: PN 16; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L; Lice prirobnice: Form C S tesnili in vijaki
| DN 25 |  | 9 | kos | 0 | 0
| DN 15 |  | 60 | kos |  | 0
E2.7 | PRIROBNICA SLEPA Standard: DIN 2633; Imenski tlak: PN 16; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L; Lice prirobnice: Form C S tesnili in vijaki
| DN 25 |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 15 |  | 12 | kos |  | 0
E2.8 | NIPL-VARILNI NASTAVEK Standard: DIN 2982; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L L=50mm (BOE-TOE) |  |  |  |  | 0
| DN 25 (R 1") |  | 4 | kos | 0 | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 10 | kos | 0 | 0
E2.9 | DVOVIJAČNIK Standard: DIN 2999; Material: Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L L=50mm (TBE) |  |  |  |  | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 5 | kos | 0 | 0
E2.10 | NAVOJNI ČEP ŠESTROBI Standard: DIN /; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L |  |  |  |  | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 4 | kos | 0 | 0
E2.11 | HOLENDER NOTRANJI NAVOJ Standard: DIN 2990; Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L |  |  |  |  | 0
| DN 15 (R 1/2") |  | 4 | kos | 0 | 0
E2.12 | Cevna objemka z navojno palico Material: W.Nr. 1.4404, AISI316L-pocinkano
| DN 15 |  | 40 | kos | 0 | 0
E2.13 | CEVNA U OBJEMKA (CUO) s pritrdilnim materialom Material: 6.8 pocinkano
| DN 25 |  | 8 | kos | 0 | 0
| DN 15 |  | 20 | kos | 0 | 0
E2.14 | IZOLACIJA CEVI Namestitev cevakov iz kamene volne na nove cevi, fitinge, armaturo, z namestitvijo Al zaščitne pločevine 0,8mm. Pred namestitvijo izolacije se namesti samoregulativni el. grelni kabel, ki je zajet v elektro delu.
| DN 25-30mm |  | 140 | m | 0 | 0
| DN 15-30mm |  | 160 | m | 0 | 0
E | SKUPAJ ADITIVI |  |  |  |  | 0
F | SLOP SISTEM Izvesti v skladu z risbo: CEVOVOD ZA SLOP, št.: 50-4000 Postavljanje cevi na posteljico jarka, testnostni preizkus, priklop kontrole puščanja in zasipanje jarka.
F1 | Cev KP75/63 SCEC dolžine 5,8m Sistem: KPS |  | 1 | kos | 0 | 0
F2 | KOLENO 90 KP 3-75/63 SCECL Sistem: KPS |  | 1 | kos | 0 | 0
F3 | Prehod na jeklo -zaključek cevi PRIROBNICA PN16 DN50 KP C20-63 Sistem: KPS |  | 2 | kos | 0 | 0
F4 | Spojka za cevi KP 2-63 Sistem: KPS |  | 2 | kos | 0 | 0
F5 | Spojka za cevi KPT 75/63B Sistem: KPS |  | 1 | kos | 0 | 0
F6 | Spojka za cevi KPT 75/63SC2B Sistem: KPS |  | 1 | kos | 0 | 0
F7 | Spojka za cevi in kolena KP 2-75/63 SC Sistem: KPS |  | 2 | kos | 0 | 0
F8 | Prevodnik za spojko KP CC-75 Sistem: KPS |  | 6 | kos | 0 | 0
F9 | Oprema za priklop kontrole puščanja cevi cevi za zrak 0,5m T kosi 2x Dobava, montaža in zagon |  | 1 | kos | 0 | 0
F10 | KROGELNI VENTIL -PRIROBNIČNI Krogelna pipa, ohišje dvodelno, polni presek, ohišje iz nodularne litine, krogla iz AISl 304, tesnila za naftne derivate, antistatična izvedba, dvojno tesnenje osi, možna blokada ročice, popolno tesnenje (ISO 5208, kategorija A), prirobnične izvedbe po DIN2633 PN16, s potrebnimi certifikati in ustrezno ATEX dokumentacijo. Ustreza: KPN-G -POLIX ali ustrezen drug
| DN 50 |  | 1 | kos | 0 | 0
F11 | BREZŠIVNA JEKLENA CEV S KONCI PRIPRAVLJENIMI ZA VARJENJE Standard: EN 10216-1; Material: P235TR2
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 2 | m | 0 | 0
F12 | BREZŠIVNO JEKLENO KOLENO 90° Standard: DIN 2605; Material: P235TR2
| DN 50 (f60,3x2,9) |  | 2 | kos | 0 | 0
F13 | PRIROBNICA Z GRLOM Standard: EN1092-1 PN16, TYP11-B; Imenski tlak: PN 16; Material: P250GH; Lice prirobnice: TYP11-B S tesnili in vijaki
| DN 50 |  | 6 | kos | 0 | 0
F14 | SLEPA PRIROBNICA Standard: EN1092-1 PN16, TYP11-B; Imenski tlak: PN 16; Material: P250GH; Lice prirobnice: TYP11-B S tesnili in vijaki
| DN 50 |  | 1 | kos | 0 | 0
F | SKUPAJ SLOP SISTEM |  |  |  |  | 0
G | PODPORE IN JEKLENE KONSTRUKCIJE
G1 | JEKLENE KONSTRUKCIJE Izdelava, vroče cinkano, montaža. Jeklena konstrukcija je predvidena iz montažnih elementov. Posamezni elementi se izdelajo v delavnici po delavniških načrtih. Podrobne delavniške risbe pripravi izvajalec. V delavnici se elementi zvarijo in izvrtajo luknje za vijačenje. Vsi ostri robovi morajo biti obdelani. Zvari morajo biti ustrezno kontrolirani. Luknje na ploščah in profilih predvidene za vijačne spoje morajo biti izdelane z vrtanjem. Izdelava lukenj s prebijanjem ni dovoljena. Točnost izdelanih elementov naj bo v delavnici preverjena s poskusno montažo. Vsi montažni elementi se sestavijo v nosilno jekleno konstrukcijo z vijačenjem. Varjenje pri montaži je predvideno za spajanje paličnih nosilcev. V kolikor bi zaradi potreb izvajalca bilo potrebno varjenje pri montaži, mora biti s spremembo postopka seznanjen projektant, ki mora za to podati soglasje. Po izdelavi morajo biti vsi elementi ustrezno antikorozijsko zaščiteni, vroče cinkani. Izdelavo in montažo jeklenih delov konstrukcije je potrebno izvesti v skladu s SIST EN 1090-2. Privzeti je potrebno razred izdelave EXC3 za konstrukcijo mostu in EXC2 za ograjo.
| Pohodni podest |  | 1200 | kg | 0 | 0
| Ograja podesta |  | 600 | kg | 0 | 0
| VROČE CINAKANA POHODNA REŠETKA Prilagojena konstrukciji, okence 33x33mm, Obroba ploščata, STABIL 30/3 |  | 25 | m2 | 0 | 0
| Dostopna lestev |  | 230 | kg | 0 | 0
G2 | KONSTRUKCIJE RAZNO Izdelava, vroče cinkano, montaža v skladu z:
| PREHODNI PODEST PREKO LOVILNEGA BAZENA: risba št.:50-3500 |  | 105 | kg | 0 | 0
| 3X PODPORA MERILNE LINIJE ZA BIODIZEL : risba št.:50-4001 |  | 120 | kg | 0 | 0
G3 | CEVNE PODPORE-CINAKNO Izdelava, vroče cinkano, montaža podpor cevovoda v skladu z:
| risbo 50-4100 |  | 45 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4103 |  | 38 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4104 |  | 30 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4105 |  | 45 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4106 |  | 27 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4107 |  | 42 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4108 |  | 60 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4109 |  | 75 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4111 |  | 18 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4112 |  | 12 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4113 |  | 11 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4114 |  | 5 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4115 |  | 15 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4116 |  | 76 | kg | 0 | 0
G4 | CEVNE PODPORE-ČRNO JEKLO Izdelava, AKZ zaščita, montaža podpor cevovoda v skladu z:
| risbo 50-4101 |  | 26 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4102 |  | 70 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4110 |  | 8 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4117 |  | 63 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4118 |  | 15 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4119 |  | 15 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4120 |  | 45 | kg | 0 | 0
| risbo 50-4121 |  | 7 | kg | 0 | 0
G5 | CEVNE PODPORE MANJŠIH CEVI Izdelava, AKZ zaščita, montaža podpor cevovoda, podpiranje manjih cevi |  | 110 | kg | 0 | 0
G6 | CEVNE PODPORE RAZNO Izdelava, AKZ zaščita, montaža podpor cevovoda, podpiranje manjih cevi
| CEVNA FIKSNA TOČKA - CFT, ŠT.: 50-4300 |  | 30 | kg | 0 | 0
CEVNA U OBJEMKA - CUO, ŠT.: 50-4301
| CUO ZA DN80 |  | 4 | kos | 0 | 0
| CUO ZA DN65 |  | 8 | kos | 0 | 0
| CUO ZA DN50 |  | 8 | kos | 0 | 0
| CUO ZA DN25 |  | 12 | kos | 0 | 0
| CUO ZA DN15 |  | 8 | kos | 0 | 0
| CEVNA DRSNA TOČKA Z VODILOM - CDTV, ŠT.: 50-4302 |  | 30 | kg | 0 | 0
| VODILO ZA IZOLIRANE CEVI- VIC, ŠT.: 50-4303 |  | 36 | kg | 0 | 0
| NOGA IZOLIRANE CEVI ZA BIODIZEL-NICBD, ŠT.: 50-4304 |  | 300 | kg | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
CEVNA OBJEMKA Z NAVOJNO PALICO Material: P235TR2-pocinkano
| DN 50 |  | 2 | kos | 0 | 0
G7 | CEVNE NOGE INOX Izdelava, INOX AISI304, montaža podpor cevovoda, podpiranje manjih cevi
| NOGA IZOLIRANE CEVI ZA ADITIVE-NICAD, ŠT.: 50-4305 |  | 96 | kg | 0 | 0
G | SKUPAJ PODPORE IN JEKLENE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
H | OSTALA MONTAŽNA DELA
H1 | INERTIZACIJA CEVOVODOV IN OPREME na cevovodi in opremi kjer se bodo izvajala dela je potrebno izvesti inertizacijo v skladu z navodili načrta |  | 1 | kpl | 0 | 0
H2 | DRENAŽNI LIJAK Narejen v skladu z risbo: DRENAŽNI LIJAK, št.: 50-4004 |  | 3 | kpl | 0 | 0
H2 | VGRADNJA MEDPRIROBNIČNEGA STATIČNEGA MIKSERJA NA OTOKIH 1, 2 IN 3 Vgradnja medprirobničnega statičnega mikserja DN150 med prirobnici nosilnega stabra polnilnih rok. |  | 6 | kpl | 0 | 0
H3 | VBOD CEVI DN50 V DN100 NA OTOKIH 1, 2 IN 3 Izdelava vboda DN50 v cev DN100, ki poteka izza merilne linije za D2 do prirobnice stebra polnilne roke. Količine so zajete v popisu zgoraj. |  | 6 | kpl | 0 | 0
H4 | VMESNI KOS ZA DODAJANJE BARVE Izdelava medprirobničnega kosa iz AISI 316L za dodajanje barve. Količine zajete na risbi: DODAJANJE BARVE DETAJL 50-4003. Vključno z vsem vijačnim in tesnilnim materialom. Dobava in montaža. |  | 1 | kpl | 0 | 0
H5 | PRIKLJUČEK ZA UMERJANJE ADITIVOV Izdelava v skladu z risbo z AISI 316L za umerjanje količin aditivov. Količine zajete na risbi: DETALJ PRIKLJUČKA ZA UMERJANJE ADITIVOV 50-4002. Vključno z vsem vijačnim in tesnilnim materialom. Dobava in montaža. |  | 13 | kpl | 0 | 0
H6 | IZVEDBA PREHODA SKOZI STREŠNO KRITINO AVTOPOLNILNICE Izdelava odprtine na južni strani stranske strešne pločevine avtopolnilnice zaradi prehoda novih cevi za biodizel. Velikost izreza: 1m x 1m. Ojačitev zgornjega dela pločevine kvadratna cev 80x5mm dolžine 1,8m. Izvesti pritrditev pločevine in AKZ (RAl kot obstoječa konstrukcija)zaščite ojačitve. |  | 1 | kpl | 0 | 0
H7 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA NADZEMNIH CEVI Antikorozivno zaščito opraviti po specifikaciji iz projekta. Skupna površina: |  | 28 | m2 | 0 | 0
H8 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA IZOLIRANI CEVI Antikorozivno zaščito opraviti po specifikaciji iz projekta-samo temeljni premaz. Skupna površina: |  | 92 | m2 | 0 | 0
H9 | ANTIKOROZIVNA ZAŠČITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN PODPOR Antikorozivno zaščito opraviti po specifikaciji iz projekta. Skupna površina: |  | 6 | m2 | 0 | 0
H10 | ČIŠČENJE IN IZPIHOVANJE cevovodov po opravljeni montazi. |  | 1 | kpl | 0 | 0
H11 | TLAČNI PREIZKUS CEVOVODA Izdelava tlačnega preizkusa novih instalacij po sekcijah s preizkusnim tlakom in izdelava poročila |  | 1 | kpl | 0 | 0
H12 | Kontrola RTG Radiografska kontrola zvarov ( 10 % zvarov z enim oz. več posnetki na zvar (odvisno od DN) ), vključno z izdelavo poročila |  | 1 | kpl | 0 | 0
H13 | FUNKCIONALNI PREIZKUS INSTALACIJE |  | 1 | kpl | 0 | 0
H14 | OZNAČEVANJE CEVOVODOV, ARMATURE IN IZDELAVA NAPISNIH TABLIC |  | 1 | kpl | 0 | 0
H | SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0