Priloga 5A

Appendix 5A

KAKOVOST USKLADIŠČENEGA GORIVA:

V skladišču Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, se v rezervoarju R2 nahaja kurilno olje – ekstra lahko, kakovosti skladno s standardom SIST 1011 – zadnje poročilo o kakovosti POROČILO O PRESKUSIH št. TEB/R2/09012019, laboratorij: Tehnološko okoljski center d.o.o.

Ponudniki lahko od zavoda pridobijo zgoraj navedena poročila o kakovosti blaga, ki pa za zavod niso zavezujoča.

Ponudniki lahko v roku do oddaje ponudb ob vnaprejšnjem dogovoru s skladiščnikom odvzamejo vzorce blaga iz omenjenih rezervoarjev in izvedejo analizo na lastne stroške.

KAKOVOST DOBAVLJENEGA DIZELSKEGA GORIVA:

Kakovost: mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 590 za ZIMSKO OBDOBJE z dodatki:

- brez biokomponent: Vsebnost metil estrov maščobnih kislin <0,05 %(V/) (po metodi SIST EN 14078:2010) in

- gorivo ne sme biti biološko onečiščeno: vsebnost cATP < 10 pg/ml (po metodi ASTM D 7687:2011)

- Posebne zahteve za kakovost plinskega olja za ogrevanje – kurilno olje ekstra lahko in plinskega olja za pogon – dizel gorivo:

| Lastnost | Enota | Vrednost | Preskusna metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pepel | % (m/m) | 0,005 | SIST EN ISO 6245 |
| Mikrobiološko onečiščenje (bakterije, kvasovke, glive) | Št. kolonij | 0 (niso prisotne) | IP 385 – metoda A ali PML.07.28 |
| Vsebnost vode | mg/kg | 100 | SIST EN ISO 12937 |
| Onesnaženje z nečistočami | mg/L | < 12 | SIST EN 12662 |

Vsebnost kovin:

| Lastnost | Enota | Vrednost | Preskusna metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Vsebnost vanadija (V) | mg/kg | ≤ 0,1 | ASTM D 7111 |
| Vsebnost natrija (Na) | mg/kg | ≤ 0,1 |  |
| Vsebnost kalija (K) | mg/kg | ≤ 0,1 |  |
| Vsebnost svinca (Pb) | mg/kg | ≤ 0,1 |  |
| Vsebnost cinka (Zn) | mg/kg | ≤ 0,1 |  |
| Vsebnost kalcija (Ca) | mg/kg | ≤ 0,1 |  |
| Vsebnost niklja (Ni) | mg/kg | ≤ 0,1 |  |
| Vsebnost barija (Ba) | mg/kg | ≤ 0,1 |  |