## Projektantski popis STRELOVOD
2.19_Predračun (XLS)
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na EM [€] | Vrednost [€]
ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED STRELO -
ZAŠČITA PRED NEPOSREDNIM / DIREKTNIM UDAROM STRELE -
STRELOVODNA INSTALACIJA
Naročnik:
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA BLAGOVNE REZERVE (ZRSBR)
Dunajska cesta 106,
1000 LJUBLJANA
Investitor:
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA BLAGOVNE REZERVE (ZRSBR)
Dunajska cesta 106,
1000 LJUBLJANA
Objekt:
SKLADIŠČE NAFTNIH DERIVATOV ORTNEK (SND ORTNEK)
Ortnek 9,
1316 ORTNEK
NADZEMNI REZERVOARJI S PLAVAJOČO MEMBRANO ZA BENCINE R 12, R 13, R 14, R 15
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža lovilne palice LOP07 višine h=7,0m z ustreznim pritrdilnim elementom za pritrditev lovilne palice na kovinsko streho rezervoarja. Proizvajalec HERMI | kos | 36
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
2 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 48
3 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 36
4 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 48
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
5 | Dobava in montaža vertikalne ozemljitvene sonde POS Rf dolžine l=1,5m iz nerjavečega jekla fi 20mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Sonda ima možnost podaljševanja, tako da se nova sonda nastavi na predhodno in se zabije, ter s tem predhodno potisne globlje v tla. Skupna dolžina posameznega paličnega ozemljila znaša l=3x1,5m=4,5m. Proizvajalec HERMI | kos | 48
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 48
7 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm in POS Rf ozemljitvene sonde. Proizvajalec HERMI | kos | 48
8 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 80
9 | Dobava in montaža okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm iz nerjavečega jekla za izvedbo povezave med ozemljitveno sondo in vertikalnim odvodom. Proizvajalec HERMI | m | 1640
10 | Lažja zemeljska dela za potrebe zabijanja vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, povrnitev okolice objekta v prvotno stanje. | m | 1480
11 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo priklopov ozemljitvenega sistema na kovisnko konstrukcijo rezervoarja, ki je uporabljena kot odvodni sistem strelovodne instalacije. Posamezni kos valjanca je je dolg l=1,5m). Proizvajalec HERMI | m | 72
12 | Izvedba galvanskih povezav valjanca na kovinsko konstrukcijo rezervoarja z varjenjem, antikorozijska zaščita, barvanje. POZOR!!! GRE ZA VARJENJE NA KOVINSKI REZERVOAR GORIVA, ZATO JE PRED PRIČETKOM DEL POTREBNO Z NAROČNIMOK DOGOVORITI VSE PODROBNOSTI ZA ZAGOTOVITEV VARNEGA DELA | kpl | 48
13 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 40
14 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
15 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
16 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
NADZEMNI REZERVOAR S PLAVAJOČO MEMBRANO ZA BENCINE R 16
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža lovilne palice LOP07 višine h=7,0m z ustreznim pritrdilnim elementom za pritrditev lovilne palice na kovinsko streho rezervoarja. Proizvajalec HERMI | kos | 9
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
2 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 12
3 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 9
4 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 12
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
5 | Dobava in montaža vertikalne ozemljitvene sonde POS Rf dolžine l=1,5m iz nerjavečega jekla fi 20mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Sonda ima možnost podaljševanja, tako da se nova sonda nastavi na predhodno in se zabije, ter s tem predhodno potisne globlje v tla. Skupna dolžina posameznega paličnega ozemljila znaša l=3x1,5m=4,5m. Proizvajalec HERMI | kos | 12
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 12
7 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm in POS Rf ozemljitvene sonde. Proizvajalec HERMI | kos | 12
8 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 20
9 | Dobava in montaža okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm iz nerjavečega jekla za izvedbo povezave med ozemljitveno sondo in vertikalnim odvodom. Proizvajalec HERMI | m | 200
10 | Lažja zemeljska dela za potrebe zabijanja vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, povrnitev okolice objekta v prvotno stanje. | m | 170
11 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo priklopov ozemljitvenega sistema na kovisnko konstrukcijo rezervoarja, ki je uporabljena kot odvodni sistem strelovodne instalacije. Posamezni kos valjanca je je dolg l=1,5m). Proizvajalec HERMI | m | 18
12 | Izvedba galvanskih povezav valjanca na kovinsko konstrukcijo rezervoarja z varjenjem, antikorozijska zaščita, barvanje. POZOR!!! GRE ZA VARJENJE NA KOVINSKI REZERVOAR GORIVA, ZATO JE PRED PRIČETKOM DEL POTREBNO Z NAROČNIMOK DOGOVORITI VSE PODROBNOSTI ZA ZAGOTOVITEV VARNEGA DELA | kpl | 12
13 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 10
14 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
15 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
16 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
NADZEMNI REZERVOAR S FIKSNO STREHO ZA DIZELSKO GORIVO R 03
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 C iz PVC z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na ravne strehe. Proizvajalec HERMI | kos | 130
2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP05 višine h=5,0m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI | kos | 6
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika ZON03 za nameščanje strelovodnega vodnika na pločevinaste stene. Proizvajalec HERMI | kos | 54
4 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ03 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec HERMI | kos | 16
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
5 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 6
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 6
7 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 6
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 6
9 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 175
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
10 | Dobava in montaža vertikalne ozemljitvene sonde POS Rf dolžine l=1,5m iz nerjavečega jekla fi 20mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Sonda ima možnost podaljševanja, tako da se nova sonda nastavi na predhodno in se zabije, ter s tem predhodno potisne globlje v tla. Skupna dolžina posameznega paličnega ozemljila znaša l=3x1,5m=4,5m. Proizvajalec HERMI | kos | 6
11 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 6
12 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm in POS Rf ozemljitvene sonde. Proizvajalec HERMI | kos | 6
13 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 12
14 | Dobava in montaža okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm iz nerjavečega jekla za izvedbo povezave med ozemljitveno sondo in vertikalnim odvodom. Proizvajalec HERMI | m | 110
15 | Lažja zemeljska dela za potrebe zabijanja vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, povrnitev okolice objekta v prvotno stanje. | m | 90
16 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 10
17 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
18 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
19 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
PODZEMNI REZERVOARJI S FIKSNO STREHO ZA DIZELSKO GORIVO R 05, R 06 in R 07
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža lovilne palice LOP05 višine h=5,0m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI | kos | 12
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
2 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 12
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 12
4 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 12
5 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 12
6 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika RH3*H2 Rf fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 60
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
7 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 30
8 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
9 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
10 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
PODZEMNI REZERVOARJI S FIKSNO STREHO ZA DIZELSKO GORIVO R 08, R 09, R 10 in R 11
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža lovilne palice LOP05 višine h=5,0m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI | kos | 20
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
2 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 20
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 20
4 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 20
5 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 20
6 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika RH3*H2 Rf fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 80
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
7 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 40
8 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
9 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
10 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
REZERVOARJA BIODIZLA, SKID ZA ADITIVE, ČRPALIŠČE BIODIZLA
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža lovilne palice LOP05 višine h=5,0m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI | kos | 10
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 60
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 10
4 | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 10
5 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 10
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 10
7 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 10
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 10
9 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 60
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
10 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 15
11 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
12 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
13 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
ČRPALIŠČE GORIV Č1 + REZERVOARJA SLOP, ČRPALIŠČE GORIV Č2
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 220
2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP04 višine h=4,0m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI | kos | 12
3 | Dobava in montaža samostoječe lovilne palice LOP09 višine h=9,0m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI | kos | 1
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
4 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 24
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
5 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 14
6 | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 12
7 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 40
8 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 12
9 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 15
10 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 12
11 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 12
12 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 280
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
13 | Dobava in montaža okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm iz nerjavečega jekla za izvedbo povezave med ozemljitveno sondo in vertikalnim odvodom. Proizvajalec HERMI | m | 16
14 | Lažja zemeljska dela za potrebe zabijanja vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, povrnitev okolice objekta v prvotno stanje. | m | 10
15 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 20
16 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
17 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
18 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
AVTOPOLNILNICA
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 140
2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP04 višine h=4,0m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 12
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
4 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 6
5 | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 6
6 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 15
7 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 6
8 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 6
9 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 2
10 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 6
11 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 165
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
12 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 10
13 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
14 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
15 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
VAGONSKO PREČRPALIŠČE
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 380
2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP03 višine h=3,0m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI | kos | 18
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 90
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
4 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 14
5 | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 14
6 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 40
7 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 14
8 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 14
9 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 18
10 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 14
11 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 495
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
12 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 20
13 | Najem dvigala za potrebe montaže strelovodne instalacije | dan | 3
14 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
15 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
16 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
| SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
KRMILNO MESTO VP
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 45
2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP03 višine h=3,0m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 4
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
4 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
5 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 8
6 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 2
7 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 2
8 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 2
9 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 2
10 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 60
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
11 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 5
12 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
13 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
14 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
NAPRAVA ZA PREDELAVO HLAPOV (VRU) S PLINOHRAMOM
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 50
2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP05 višine h=5,0m z ustreznim pritrdilnim elementom za pritrditev lovilne palice na kovinsko streho rezervoarja. Proizvajalec HERMI | kos | 5
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 8
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
4 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 8
5 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 12
6 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 4
7 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 8
8 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 5
9 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 8
10 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 90
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
11 | Dobava in montaža vertikalne ozemljitvene sonde POS Rf dolžine l=1,5m iz nerjavečega jekla fi 20mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Sonda ima možnost podaljševanja, tako da se nova sonda nastavi na predhodno in se zabije, ter s tem predhodno potisne globlje v tla. Skupna dolžina posameznega paličnega ozemljila znaša l=3x1,5m=4,5m. Proizvajalec HERMI | kos | 4
12 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 4
13 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm in POS Rf ozemljitvene sonde. Proizvajalec HERMI | kos | 4
14 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 12
15 | Dobava in montaža okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm iz nerjavečega jekla za izvedbo povezave med ozemljitveno sondo in vertikalnim odvodom. Proizvajalec HERMI | m | 60
16 | Lažja zemeljska dela za potrebe zabijanja vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, povrnitev okolice objekta v prvotno stanje. | m | 46
17 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo priklopov ozemljitvenega sistema na kovisnko konstrukcijo rezervoarja, ki je uporabljena kot odvodni sistem strelovodne instalacije. Posamezni kos valjanca je je dolg l=1,5m). Proizvajalec HERMI | m | 6
18 | Izvedba galvanskih povezav valjanca na kovinsko konstrukcijo rezervoarja z varjenjem, antikorozijska zaščita, barvanje. POZOR!!! GRE ZA VARJENJE NA KOVINSKI REZERVOAR GORIVA, ZATO JE PRED PRIČETKOM DEL POTREBNO Z NAROČNIMOK DOGOVORITI VSE PODROBNOSTI ZA ZAGOTOVITEV VARNEGA DELA | kpl | 4
19 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 15
20 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
21 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
22 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
GARAŽE
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 165
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 10
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 10
4 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 15
5 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 10
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 10
10 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 10
11 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 190
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
12 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 5
13 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
14 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
15 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
KOMPRESORSKA POSTAJA
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 24
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 4
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
4 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 8
5 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 2
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
7 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 2
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 2
9 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 30
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
10 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 4
11 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
12 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
13 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
ELEKTRO KONTEJNERJI ELK 1-1, 1-2 in ELK 2-1, 2-2
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 56
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 8
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 8
4 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 16
5 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 8
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 8
7 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 8
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 8
9 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 80
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
10 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 4
11 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
12 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
13 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
MERILNO MESTO 3
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 36
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 4
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
4 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 10
5 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 2
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 2
7 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 2
8 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 50
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
9 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 4
10 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
11 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
12 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
NADZORNI OBJEKT
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Demontaža obstoejčega lovilnega sistema strelovodne instalacije | m | 30
2 | Dobava in montaža /strešnega nosilnega elementa SON15 A iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino GERARD s posipom. Proizvajalec HERMI | kos | 40
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 5
4 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 16
5 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 5
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 5
7 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 5
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 5
9 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 45
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
10 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 4
11 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
12 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
13 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
ODZRAČEVALNIK Z IZPUHOM DIZELSKEGA AGREGATA
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika ZON03 za nameščanje strelovodnega vodnika na pločevinaste stene. Proizvajalec HERMI | kos | 16
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
4 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 6
5 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 2
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 2
7 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 2
8 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 26
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
9 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 2
10 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
11 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
12 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
POŽARNO ČRPALIŠČE
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 46
2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP01 višine h=1,0m vključno z ustreznim pritrdilnim elementom na pločevinasti strehi. Proizvajalec HERMI | kos | 1
3 | Dobava in montaža lovilne palice LOP02 višine h=2,0m z distančnim in ustreznim pritrdilnim elementom na pločevinasti strehi. Proizvajalec HERMI | kos | 2
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
2 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 4
3 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 16
4 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 4
5 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 4
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 4
7 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 3
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 4
9 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 26
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
10 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 4
11 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
12 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
13 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
PRIPRAVA PENE 1, PRIPRAVA PENE 2
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 120
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
2 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 8
3 | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 8
4 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 24
5 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 8
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
7 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 8
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 8
9 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 135
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
10 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 8
11 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
12 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
13 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
SKLADIŠČNI HANGAR
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 165
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 10
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 10
4 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 15
5 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 10
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 10
10 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 10
11 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 190
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
12 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 5
13 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
14 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
15 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 24
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 4
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
4 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 8
5 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 2
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
7 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 2
10 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 2
11 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 30
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
12 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 2
13 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
14 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
15 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
VRATARNICA
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 20
2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP01 višine h=1,0m vključno z ustreznim pritrdilnim elementom na pločevinasti strehi. Proizvajalec HERMI | kos | 1
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | kos | 4
3 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ16 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec HERMI | kos | 2
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
4 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 8
5 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 2
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
7 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 2
8 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 1
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 2
9 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 24
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
10 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 2
11 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
12 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
13 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
REZERVOARJA POŽARNE VODE R 01, R 02
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 C iz PVC z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na ravne strehe. Proizvajalec HERMI | kos | 260
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika ZON03 za nameščanje strelovodnega vodnika na pločevinaste stene. Proizvajalec HERMI | kos | 72
3 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ03 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec HERMI | kos | 8
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
4 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 8
5 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 8
6 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 8
7 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 300
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
8 | Dobava in montaža vertikalne ozemljitvene sonde POS Rf dolžine l=1,5m iz nerjavečega jekla fi 20mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Sonda ima možnost podaljševanja, tako da se nova sonda nastavi na predhodno in se zabije, ter s tem predhodno potisne globlje v tla. Skupna dolžina posameznega paličnega ozemljila znaša l=3x1,5m=4,5m. Proizvajalec HERMI | kos | 8
9 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 8
10 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm in POS Rf ozemljitvene sonde. Proizvajalec HERMI | kos | 8
11 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 20
12 | Dobava in montaža okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm iz nerjavečega jekla za izvedbo povezave med ozemljitveno sondo in vertikalnim odvodom. Proizvajalec HERMI | m | 220
13 | Lažja zemeljska dela za potrebe zabijanja vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, povrnitev okolice objekta v prvotno stanje. | m | 180
14 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 16
15 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
16 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
17 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
MERILNO MESTO VP + CEVOVODI
Dobava in montaža:
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 30
2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP04 višine h=4,0m vključno z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI | kos | 4
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
3 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 2
4 | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 2
5 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 4
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 2
7 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 4
8 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 30
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
9 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 10
10 | Drobni in montažni material | zajeto v enotnih cenah
11 | Transportni in manipulativni stroški | zajeto v enotnih cenah
12 | Nepredvidena dela | zajeto v enotnih cenah
SKUPAJ STRELOVODNA INSTALACIJA
PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID DOKUMENTACIJA),
VIZUALNI PREGLED IN MERITVE STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Izdelava projekta izvedenih del (PID dokumentacija) - 4 izvodi (1x arhiv, 3 izvodi naročnik) | kpl | 1
2 | Vizuelni pregled strelovodne instalacije, meritve strelovodne instalacije, merilno poročilo s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1
SKUPAJ PID DOKUMENTACIJA, MERITVE
SKUPAJ brez DDV